[image: image68.png]



Руководство по эксплуатации погружных канализационных насосов серий: WQD-MA, WQD-M, WQ-M, WQD-A, WQD, WQ. 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Примерный внешний вид насосов: 
	[image: image2.png]



Серия WQD-MA
	[image: image3.png]



Серия WQD-M
	[image: image4.png]



Серия WQ-M

	[image: image5.png]



Серия WQD-A
	[image: image6.png]



Серия WQD
	[image: image7.png]



Серия WQ с полезной мощностью от 0,25кВт до 4кВт

	[image: image8.png]



Серия WQ с полезной мощностью от 5,5кВт до 7,5кВт
	[image: image9.png]



Серия WQ с полезной мощностью от 11кВт до 15кВт (двухполюсной мотор)

	[image: image10.png]



Серия WQ с полезной мощностью от 18,5кВт до 22кВт (двухполюсной мотор)
	[image: image11.png]



Серия WQ с полезной мощностью от 11кВт до 22кВт (четырехполюсной мотор)


	[image: image12.png]



Серия WQ с полезной мощностью от 30кВт до 45кВт


Содержание.
	1.
	Введение.
	Стр. 3

	2.
	Предназначение. 
	Стр. 3-5

	3.
	Комплектация.
	Стр. 5

	3.1.
	Изображения некоторых комплектующих.
	Стр. 5-6

	3.2.
	Расшифровка обозначений.
	Стр. 6

	4.
	Технические характеристики.
	Стр. 6-12

	5.
	Графики гидравлической производительности.
	Стр. 13-20

	6.
	Обобщенные схемы устройств насосов.
	Стр. 20-22

	7.
	Примеры установки насосов.
	Стр. 23

	7.1.
	Установочные размеры.
	Стр. 23-27

	8.
	Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 27-28

	9.
	Техническое обслуживание.
	Стр. 28-29

	10.
	Меры предосторожности.
	Стр. 29-30

	11.
	Хранение.
	Стр. 30

	12.
	Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 31-32

	13.
	Гарантийные обязательства.
	Стр. 32-33

	14.
	Рекламный проспект.
	Стр. 34


1. Введение.
Уважаемый покупатель, LEO – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша продукция, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! LEO уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении изделия на складе продавца. Изображенные или указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для откачивания сточных и дренажных вод, а также других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для водоснабжения, откачивания жидкости из сливных колодцев, строительных котлованов, осушения затопленной местности, орошения полей, в дренажных системах муниципальных очистных станций, сельском хозяйстве, на производственных, строительных, коммерческих, хозяйственных объектах и т. д. Эти насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! Насосы серий WQD-А и WQD-MA снабжены поплавковым выключателем, автоматически отключающим насос при отсутствии и автоматически включающим насос при наличии жидкости для перекачивания.
Некоторые преимущества насосов:

1. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов.

2. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.

3. Насосы оснащены канальной крыльчаткой, разработанной специально для канализационных насосов. Крыльчатка имеет широкий канал, что предотвращает ее засорение твердыми и нерастворимыми фрагментами, имеющимися в перекачиваемой жидкости.

[image: image13.jpg]



4. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики.

5. Высокоэффективный мотор с классом защиты IP68 и классом изоляции F или Н рассчитан на долговременную бесперебойную работу в тяжелых условиях эксплуатации.
6. Насосы серии WQ-/4 имеют четырехполюсной мотор, обладающий следующими преимуществами в сравнении с двухполюсным: в процессе работы осуществляет меньше оборотов ротора, что увеличивает срок эксплуатации мотора (количество оборотов двухполюсного мотора: 2900 оборотов в минуту, количество оборотов четырехполюсного мотора: 1450 оборотов в минуту); увеличенная производительность за счет крыльчатки большего размера и более высокого крутящего момента.
Типы возможных используемых датчиков защиты.
Некоторые насосы, при необходимости, могут быть оснащены следующими датчиками защиты:
MTS (Motor Thermal Sensor) – встроенный в обмотку статора термистор (сенсорный датчик, отключающий питание насоса при достижении обмотки статора заданной температуры), предотвращающий перегрев мотора и отключающий насос при достижении температуры обмотки статора +125°С (±5°С). В случае срабатывания термистора, на блоке управления и защиты насосом загорается соответствующий световой индикатор. Данная функция доступна только при эксплуатации насоса с блоком управления и защиты (может не поставляться в комплекте). При эксплуатации насоса без блока управления и защиты встроенный термистор не отключит насос от питания в случае перегрева и насос выйдет из строя, что является негарантийной поломкой насоса. 

MS (Moisture Sensor) - в масляной камере насоса установлен сенсорный датчик, фиксирующий попадание жидкости в масляную камеру и отключающий насос при обнаружении жидкости в масле. В случае срабатывания датчика, на блоке управления и защиты насосом загорается соответствующий световой индикатор. Данная функция доступна только при эксплуатации насоса с блоком управления и защиты (может не поставляться в комплекте). Установка сенсорного датчика защиты насоса от попадания воды в масляную камеру, отключит питание насоса в случае попадания воды в статор, что защитит насос от поломки. При эксплуатации насоса без блока управления и защиты датчик не отключит насос от питания и насос выйдет из строя, что является негарантийной поломкой насоса. 
BTS (Bearing Temperature Sensor, стандартизированное международное наименование РТ-100) - сенсорный датчик контроля температуры верхнего подшипника ротора, установленный в корпусе подшипника и отключающий насос при превышении заданной температуры, по умолчанию установлена температура отключения питания насоса +130°С, но данное значение может быть изменено пользователем. В случае срабатывания датчика, на блоке управления и защиты насосом загорается соответствующий световой индикатор. Данная функция доступна только при эксплуатации насоса с блоком управления и защиты (может не поставляться в комплекте). При эксплуатации насоса без блока датчик не отключит насос от питания, подшипник перегреется и насос выйдет из строя, что является негарантийной поломкой насоса.

Внимание! Вышеуказанные датчики защищают насос от поломок, отключая его от сети питания до того, как насос выйдет из строя. Срабатывание любого датчика указывает на необходимость ремонта или обслуживания насоса! Ремонт и обслуживание насоса должен производить высококвалифицированный специалист. Для безопасной и долговременной работы насоса с датчиками в комплекте необходимо обеспечить его эксплуатацию с блоком управления и защиты! 
3. Комплектация: 
Насос в сборе – 1 шт.; 
Присоединительный штуцер – 1 шт. (только для насосов серий WQ-M, WQD-M, WQD-MA);
Угловой переходник с присоединительным штуцером – 1 шт. (кроме насосов серий WQ-M, WQD-M, WQD-MA и моделей 200WQ300-7-11/4, 200WQ400-5-11/4, 200WQ250-11-15/4, 200WQ400-8-15/4, 200WQ300-13-18.5/4, 200WQ400-10-18.5/4, 250WQ600-6-18.5/4, 200WQ300-17-22/4, 200WQ400-13-22/4, 250WQ600-7-22/4, 250WQ500-14-30/4, 300WQ800-8-30/4, 250WQ500-18-37/4, 300WQ800-11-37/4, 250WQ500-21-45/4, 300WQ800-14-45/4);
Комплект болтов, гаек, шайб – 1 комплект (только для насосов с угловым переходником с присоединительным штуцером в комплекте); 
Прокладка для присоединения фланцев – 1 шт. (только для насосов с угловым переходником с присоединительным штуцером в комплекте); 
Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 
Гарантийный талон – 1 шт.; 
Упаковка – 1 шт. 
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения некоторых комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image14.jpg]



	Комплект болтов, гаек, шайб.

	[image: image15.jpg]



	Прокладка для присоединения фланцев.

	[image: image16.jpg]



	Угловой переходник с присоединительным штуцером
(в комплекте не у всех моделей).

	[image: image17.png]



	Угловой фланцевый переходник

(приобретается отдельно).

	[image: image18.jpg]



	Автоматическая муфта

(приобретается отдельно).



3.2. Расшифровка обозначений. 

[image: image19.jpg]OWOQDS-7-0.25MA

C 10ILIABKOBBIM BBIK.II0YaTeIeM

PesnGoBoe BbIxoH0E OTBepCTHE

Toaesnas mommocth (KBr)

Hovun. Bbicora moynema (M)

Homun. npowssoguTebRocTh (M)

Onodasublii Hacoc (11151 TPexasHBIX - OTCYTCTBYeT)
Cepiist HOTPY/KHBIX KAHATH3AMHONHBIX HACOCOB
JlnameTp BBIXOJHOTO 0TBEPCTHS (MM)




[image: image20.jpg]100WQ65-15-5.5/4

Komuecso mo;mocos Motopa
Touxesnast mommocts (KB1)
Homun. BbicoTa nojtbema (M)

Hommn. mpomssouebocts ()

Cepust HOrpyKHBIX KAHATH3AIHONHBIX HACOCOB
JlnameTp BBIXOHOTO OTBEPCTHS (MM)




4. Технические характеристики.
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image21.jpg]K . |4 - 5 NI Z v Z gl |4
Blel B lo 815 | %|%gde |aF | %23 | 454 % || 3 Hels |
4 @ z =12 |2 S8 523 mum £ s TR 5 M Bl o mn gl 2| o
§l sl B |E(E (% | 2|45 85z|5F% |95E8 |9EE8 g |8 |E3 5z|=4 sl |§
: = & | Sy =& BN @ = Sz « < g2
£l 5| E 848 |3 _wnmmmmmuw ZEaagF2gd z2(F | i EElgs | o |EEge |E
2008| = |ESE |5 |d|gReEs|eT% 5287 /52878 g |88/ gE|vy £ & |5Ece|E.|e.
B E z fr 5% PR 9 A E & % X35 © 2
Tapamerpsi/ 2 z 3 wommmmm“mmpmmmmvawmmmmmMmm m.m, m.m mm mm,_wm o - mmmm.m £ g
Mozens 12| |EEElcdG|GgEai|BEiiEEongiuig 2E i EEafTE Pl @ |clfg(8|id
Sz 2 |8¢5°53° 9|35 E9g|E88 |JETEEHCELY g "o =2/aE 3| £ |8 olBod|EF
9| 8 > 9 |a | 2 EGAEE|EQE |gres P2 25| ~% g5 %58 ¢ & |E&58 |5
- v (892 |2 | &% 55 g S 2R g¥EeR Ox g8 Ze|/¥E = 9 =-A= °
- s B NERIEE - IR 32z m3kExE 8 - Sl a2 E & Kcu.c <
el el % 8|5 |z |¢g|EE|Se% ggs |sE5KE (sE2z 2|8 HEREE = 8 L3 |y
9| & e | Z |22 g K 2 g g3 8 |25 = 9 7| = g
28| 5 |G |%|E|g|zgE% |ser | i EeE e of T |RE IRk
o = s |8 Z| 8| 2 =g 37 sFg& g | E 2 H %3 |5
= = >z H S¢ 2 5 S
50WQD4-6-0.18MA | 200 | 180 |220B/50Im| - | 133 | 67 | 8 |6 11 5 2 20 2x10°/6~10 | +40 | 2 |2 |19 95 2 12900
50WQ5-7-0.25 280 1250 |380B/50Tm| Y | 233 83 | 8 |7 19 20 2 20 2x10°/6~10 | +40 | 2 | 2 |LI5]575 212900
50WQ5-7-0.25M | 280 | 250 [380B/50Tu| Y 233 | 83 | 8 |7 19 20 2 20 2x10°/6~10 | +40 | 2 | 2 |LI5]575 2 | 2900
50WQD5-7-0.25 | 280 | 250 220B/50Tm| - 233 | 83 | 8 |7 19 20 2 20 2x10°/6~10 | +40 | 2 | 2 [2,65]1325 2 12900
S0WQD5-7-0.25A | 280 | 250 |220B/50Tw| - 233 | 83 | 8 |7 19 20 2 20 2100 6~10 | +40 | 2 | 2 |265]1325 2 | 2900
S50WQD5-7-0.25M | 280 | 250 |220B/50T| - 233 | 83 | 8 |7 19 20 2 20 2x10°6~10 | +40 | 2 | 2 1265|1325 2 | 2900
S0WQD5-7-0.25MA | 280 | 250 |220B/50Tu| - | 233 | 83 | 8 |7 19 20 2 20 2107 6~10 | +40 | 2 | 2 1265|1325 2 | 2900
50WQ7-7-0.37 410 {370 380B/50Tm| Y | 250 [ 116 ] 10 | 7 21 20 2 20 2x10°/6~10 | +40 | 2 | 2 |116] 58 2 12900
50WQ7-7-0.37M | 410 | 370 [380B/50T'u| Y | 250 | 116 | 10 |7 21 20 2 20 X107 6~10 | +40 | 2 | 2 |116] 58 P 2 12900
S50WQD7-7-0.37 | 410 |370 |220B/500'w| - | 250 | 116 | 10 | 7|20 21 20 2 20 2x10°6~10 | +40 | 2 | 2 [279]1395 68 1122900
50WQD7-7-0.37A | 410 | 370 |220B/501'| - | 250 | 116 | 10 | 7 21 20 2 20 2x10°6~10 | +40 | 2 | 2 [279]1395 2 12900
S0WQD7-7-0.37M | 410 | 370 |220B/501'w| - | 250 | 116 | 10 |7 21 20 2 20 2x10°)6~10 | +40 | 2 | 2 |279]1395 2 | 2900
S0WQD7-7-0.37TMA | 410 |370|220B/500u| - | 250 | 116 ] 10 | 7 21 20 2 20 2x10°/6~10 | +40 | 2 | 2 [279]1395 2 | 2900
50WQ6-12-0.55 | 610 | 550 |380B/500w| Y | 317 [ 100 | 15 |12 26 20 2 20 2107 6~10| +40 | 2 | 2 |129] 645 2 12900
50WQ6-12-0.55M | 610 | 550 [380B/50T'u| Y | 317 | 100 | 15 |12 26 20 2 20 2107 6~10 | +40 | 2 | 2 |129] 645 2 | 2900
S0WQD6-12-0.55 | 610 | 550 [220B/500'w| - | 317 [ 100 | 15 |12 26 20 2 20 2x10°6~10 | +40 | 2 | 2 1377|1885 2 | 2900
S0WQD6-12-0.55A | 610 | 550 | 220B/50T'| - | 317 | 100 | 15 |12 26 20 2 20 2x10°6~10 | +40 | 2 | 2 [377]1885 2 | 2900
50WQD6-12-0.55M | 610 | 550 |220B/50rw| - | 317 | 100 | 15 |12 26 20 2 20 2x10°/6~10 | +40 | 2 | 2 [377]1885 2 12900
50WQD6-12-0.55MA | 610 | 550 |220B/50rm| - | 317 | 100 | 15 |12 26 20 2 20 X107 6~10 | +40 | 2 | 2 [377]1885 2 12900

TloTpebasieMas MOIIHOCT YKA3AHA NPH IKCIYATALIH HACOCA B ONTHMATBHBIX IADAMETPAX H sIBNSICTCS NPHOTH3HTENbHOM, MOKET H3MEHSITbCS MIPH IKCILYATALHH HACOCA B HHBIX APAMETpax!
Buunmanne! [poussoantens nmeet npaBo H3MEHSITh BbILEYKA3ANHbIE TEXHHYECKHE XAPAKTEPHCTHKH B LEJISX YIYYIIEHHS IKCIYATAUHOHHBIX XapaKTepHCTHK n3iemmst. Texuuyeckue fanmple,
YKa3aHHbIe B TA0.IHIE, SBISIOTCH OPHEHTHPOBOYHBIMH, OMYYEHbI NPH TECTHPOBAHNH 31E/IHIi B 1a00PATOPHBIX YCIOBHSX H MOTYT OTIHYATHCA OT /1EHiCTBUTEIbHBIX HA £5%.





[image: image22.jpg]*0/,6F BH XITHIIALHALINIY L0 BYILehHIL0 LA10K 1 XBHA0IIA xiandoredoger & uniraven nunedodnrdar ndu 9naniron ‘nnignnogodurnando BILOIBIES ‘INMHIQRL 6 ATHHBERNA

‘AIIHHEY JUNIORHHX | "BUIaTeH MHLINIINedeX XITHHOMNBLEALTONE BHHIMAALA XBUal 4 WXHIINAILNEdeX JMNIIRHHXIL JTHHEELN IMI9d TLBHINEH ogedll LOIWH qraLnrogenod]] joHHEWHHY

ixedraneden X19nH 9 8I0JLH HHNRLRALIONE N

11 BYGLEHIWEH LOYON ‘HOHAraLnenrgndu B)1asras n xedraweden XIHIIRINHLIO € £J008H HUMELBATIONE HAI BHESENA I10HITON BEIBIgadLo]]

0067 | ¢ cree|so9] T | T | opt |0 XCT| 00 4 T o 9 L91 | 00§ J05/402T] 0011 VI'T91-01a0M08
0067 | T sTee|s99l T T | opt |0 X(1l 0t T §T W 9 L91 ] 008 1.10$/4022] 0011 I'T-91-01 A0 A0S
0067 | 801 [91T] T T [op+]0 x¢1l 0t z ST W 91 61 | L91 | 008 1.106/408¢| 0011 I'T-91-010M08
0067 | T s86r|Les| T T |opt |0 X0t 7 T 8¢ 011521] 05T | 0sp 1105/8022| 0011 VI'T-0I-SIA0M0S
0067 | ¢ $8'6T| L6 T | T | Opt |0 X7 0T 7 T 8¢ 01(S°T1] 08T | 0Sh 110¢/902Z| 0011 T'T-01-STAOMO0S
0067 | so'or |10l T T olort o X1l 0t 7 ST 8¢ 011521] 05t | 05y 1.105/408¢| 0011 I'T-01-STOMO0S
0067 | ¢ v |shy| T ] T | ovt [0 XTT| 00 7 07 97 01| §1|L91 ] LIE 1105/9077| 0SL VINSL'0-01-01AO M08
0067 | FIC8r] T ] T | opt |0 X1 0 z 07 97 01| s1|L91]Lig 1105/d027| 05L INSL0-01-01AOMO0S
06T | T| | vTOsry] T ] T | opt |0 X1l 0t z 07 9 01 S1|Lo1]Lig 110$/d02t| 05L VSL0-01-01a0OMOS
ST 00T Tl FTlsry] T ] T [ ovt |0 XUT| 0T T 07 9 01 S1|Lo1]Lig 110$/4022| 05L SL0-01-01A0MOS
| 0067 | € svLlerT] T | T [ovt |0 XU 07 7 07 97 0] ST | Lo1]Lig 1.106/408¢| 05L INSL'0-01-010 M08
0067 | svLlerT] T T ovt o XCT| 07 7 07 9 01| ST |L91 ] LIS 1105/608¢| 0SL SL0-01-010MOS
0067 | T svvr|esy|l T T | ort |0 xg1l 0t @ 07 I¢ 91 61 | 001 | L9¢ 1106/d022| 05L VINSL0-91-9A0MO0S
0067 | T sovrlesy| T T | opt |0 X1 0 7 07 I¢ 911 61 | 001 | L9€ 1106/d02t| 05L INSL0-91-9A0MOS
0067 | T svvr|esy| T | T | ovt |0 AT 7 0 I¢ 911 61 | 001 | L9€ n105/4022] 0sL VSL'0-91-9A0M0S
0067 | T Syvr|esy| T T | opt |0 Xg1| 0t 7 07 I¢ 91 61 | 001 | L9€ 1.105/4022| 05L SL'091-9A0M0S
0067 | v'8 89T T | T | opt |0 XCT| 0T 7 07 I¢ 91| 61 | 001 | L9 | A |mIos/doss| 0sL INSL0-9T-90 M08
0067 | T v (89T T | T [ort o XCT| 07 7 07 I¢ 91| 61 | 001 | L9 | A |mI0s/doss| 0sL SL0-9T-90 M08
0067 | T seerliel T v lort|o Xg1| 0t 7 07 9¢ 8|91 |91 eep 1106/d022] 08¢ VSS'0-8-01A0M0S
B : i E : i z -
S m|e E Z = 240 n e 4
: iz u| 3| B EREE | fi: | 83z oEipEE| i Elo F |73
8 22| 6= Eew § -_e.m_._ g2 £TE 1n.ux w (- T = 2
| E|EE|x| 5 |y EEISEEE| £ |nE 2035 ERES| I°A|NegigE (¢ | Kzl 8 £ |8 |
S| 2131515 |5 Ea|Ee|nA S8 BEEZ¥oLEx Egus SocdlwlB | S| BR&| ® £ |k
= Sl=188| % e=|ge 80 3% ¢ BoefErres| goE|ZEERE E S| SRo| = 5 |8
BE18c|Ez13| § |2 ES|8c |2(E7 |3z 235z EEis| SRE|fREEfE(C LijebRs| § | | —
velgg umm o unumuam_w L M_wawma.ma.mwwwuﬂmxuﬁulmwawoum 0 3 2 dissil
HEH BRI IR L L R HE T R
H ; e 55 |x s | = & 7 00 7 © =lsg2AlE|a E"DEE = =
° = TIE] 9 ° 7 IR | S B = = o
R R I B HIH HE T T HE R
S| z|FE"|>» | Bxlge |85 | |4 8885 5688 mmmummae & E| gl g 3 3|8
% o > LE| 8|88 z 8 |GEE°| £2E° S5z "S5EIEE|E 2| 5| ¢ £ * =
] 5| E [ =8 e » 2 Ez - - SEis®| e @& 2 % |
® _.m = m ) & 2 2 = w5 M_xm mad uH.sB I8 2 m = ¢ M %
= B3 & g | & Elg ¢ gz |f Fl ¥ ¥





[image: image23.jpg]b I3 ) 2 _m - % = uw S = = &
R g 215 | =3 &2 o £ £ 408 Eagol S |Z e 3 Bl |
JE)E B8 8 gd FIEE Bk i8E | ERE 0 (P |afe,nt i8¢ |8
9| 4 § |2 |5 |2 | 2|8 8|83=|85¢8 (8558 SEFELE| 8« |E |28/353z%4 < Sl g2 |9
$ 2 @ o} a ) ) < | 9
S 8| E |Ew5 |7 |Z|5 E|2gE\Rsf EgBisEzss :S|D. BE{E%|EE G| 2|Es |E
g| 8 = e |E omm.3u/ﬁqm z985F . =297 8 |g= 85| cF|ef ¥| 5= 288 .o,
8§55 |Zx g B S By 3B 2%l 2|25 © 2
IMapamerpsi/ £ m m m.mmmmm m g mum.mm“muuwmmmwmmwmmﬁ Mm m.m mummmwm “m ,m mMmm.m g =
Moes | E) 2z (2ER85d 53 3|FLEREESEEEIEEE: 27 2088 A SF B F |y Beifg|Ed
o 5 9 S| s|lzog 28 s s = 2 % . 2 =) ) 2 | @l o =|e° T
8| & = do |& | 2|4l e|28 e Y9 .pEgYe EER~K gl ve5Y S & 2 5le |3
%| £ $ (898 |z | 2|5 B EsS|TRF |2EZL¥ZEEE s gE =8 ¢E = ZIEIS|E | ¢
=9 s e lg | i Fld2E|gEf |83258 8388 = Sl eR=E &l 2% 0 Z
§| %) & (B g |g|g|Fc|E3%gaF |FEEE (3Ei E%|3 |2%E5(E5 7| FT\45(¢ |y
- |0 |3 |z |S|3g/5° |55 | &3 2ofl & = £ RS I
° = s |38 Z | = =g SFr s g g = = =3 |5
= = = 2 S 2 E £ |2
65WQI15-10-1.1 210(1100/380B/50rm| Y | 525|250 | 13 |10 44 25 2 20 2x10°[6~10] +40 [21/2 21721198 9.9 2 12900
65WQDI15-10-1.1  1210/1100|220B/50T'w| - | 525|250 | 13 |10 44 2 2 20 2x10°16~10] +40 [21/2]21/2]5,89 2945 2 12900
65WQDI5-10-1.1A | 1210{1100|220B/50I'm| - | 525250 | 13 |10 44 25 2 20 1,2x10°6~10] +40 | 21/2 {2 1/2] 5,89 |29.45 2 | 2900
50WQ10-20-1.5 650(1500380B/50r'w| Y | 550 | 167 |21.5]20 46 25 2 20 1,2x10°|6~10| +40 | 2 2 1321 16 2 12900
S0WQD10-20-1.5  |16501500|220B/50I'| - | 550 | 167 |21,5]20 46 25 2 20 2x10°[6~10] +40 | 2 2 17,64]382 212900
50WQD10-20-1.5A | 1650{1500|220B/50T'w| - | 550 | 167 |21,5]20 46 25 2 20 1,2x10°|6~10| +40 | 2 2 [764]382 2 | 2900
S0WQI15-15-1.5 6501500/380B/50I'm Y | 533 | 250 |18,5|15 4 25 2 20 1,2x10°|6~10| +40 | 2 2 [275]13,75 2 12900
SOWQDI15-15-1.5  |16501500|220B/50T'w| - | 533 | 250 |18,5]15 44 25 2 20 2x10°16~10] +40 | 2 2 17693845 2 12900
50WQDI15-15-1.5A | 1650{1500|220B/50I'w| - | 533 | 250 |18,5]15 4 25 2 20 1,2x10°|6~10| +40 | 2 2 [7,69]3845 2 12900
65WQI5-15-1.5 650]1500380B/50rm Y | 662 | 250 | 20 |15 55 25 2 20 1,2x10°|6~10] +40 | 21/2({21/2[3,02] 151 2 12900
65WQDI15-15-1.5  |16501500|220B/50T'| - | 662 | 250 | 20 |15 20 55 25 2 20 1,2x10°[6~10] +40 | 21/221/2| 8,1 | 405 |IP | 2 12900 2%
65WQDI15-15-1.5A | 1650{1500|220B/50T'w| - | 662 | 250 4 20 |15 55 25 2 20 1.2x10°[6~10] +40 | 21/2{21/2] 8,1 | 40,5 |68 2 | 2900
S0WQ15-20-22  |2420|2200|380B/50I'u| Y | 600 | 250 | 24 |20 56 20 2 20 1,2x10°|6~10| +40 | 2 2 1399]19,95 2 12900
65WQ15-20-2.2 24202200 |380B/50T'u| Y | 693 | 250 |24,6]20 58 25 2 20 1,2x10°|6~10] +40 | 21/2(21/2/3,96] 19,8 2 | 2900
80WQ40-9-2.2 242012200 380B/50rm| Y |1050] 667 | 17 |9 88 30 2 20 12x10°|6~10] +40 |31/4 (3 1/4] 44 | 22 2 12900
50WQ18-25-3 3300(3000380B/50rm, Y | 700 | 300 | 29 |25 58 20 2 20 12x10°[6~10] +40 | 2 | 2 [591]2955 2 12900
65WQ25-22-3 3300(3000380B/50Im| Y | 833 | 417 | 29 |22 69 25 2 20 1.2x10°|6~10] +40 | 21/2 (2 1/2] 6,31 31,55 2 | 2900
80WQ40-13-3 33003000 380B/50rm Y |1167| 667 | 20 |13 97 30 2 20 1.2x10°|6~10] +40 | 31/4 |3 1/4]5,64| 282 2 12900
100WQ60-9-3 33003000 380B/50r'm| Y |1250{1000| 16 |9 104 30 2 20 12x10°6~10] +40 | 4 | 4 [623]31,15 2 12900
65WQ25-28-4 4400{4000 |380B/50T'u| Y | 850 | 417 |31,5]28 71 25 2 20 1,2x10°|6~10| +40 | 21/2 {2 1/2] 7,81 39,05 2 12900
80WQ40-18-4 4400{4000 [380B/50I'm| Y [1317] 667 | 21 |18 110 30 2 20 1,2x10°|6~10| +40 | 31/4 (3 1/4|7,07 3535 2 12900
100WQ60-13-4 44004000 380B/50rm Y |1417]1000 20 |13 118 30 2 20 12x10°16~10] +40 | 4 | 4 | 73365 2 12900

IloTped.isiemast MOLHOCTb YKA3aHA NPH KCILTYATALNH HACOCA B ONTHMAIBHBIX MAPAMETPAX H ABASCTCS MPHOTH3HTEIbHOI, MOZKET H3MEHSThCSl PH IKCILIYATALUH HACOCA B HHBIX MapaMeTpax!

Bunmanne! IIpon3Boautens HMeeT NPaBO H3MEHSATH BbIIIEYKA3AHHbIE TEXHHYECKHE XADAKTEDHCTHKH B LE/IAX YIy4IIeHHs IKCILTYATAHOHHbIX XapaKTepHCTHK n3aens. Texnnueckue 1anHbIe,
YKa3aHHbIE B Ta0/IHUE, SABISIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, OTy4eHbI IPH TECTHPOBAHMH H31E/IHIi B 1a00PATOPHBIX YCJIOBHSIX H MOTYT OTIHYATHCS OT AeliCTBHTEILHBIX HA £5%.





[image: image24.jpg]*0/,GF BH XITHIILHALINAY 10 B)9LBhHIL0 LAIOW H XBHE0rdA xiandoredoger 4 HHIYen HuHea0dnLIIL HAN I9HIRATON ‘HNITHR0g0dHLEINAO BILOIBI'E ‘ANMHIQRL g JATHHBERIA

‘AIIHHEY JUNIIRHHXJ [, ‘BHIATeH NHLIHAILNRdRX XITHHOMNELEAIIONE BHHAMAALA XBIaN g HYHLIHAILYedEX JHNIIRHHXIL JTHHEELNAIMI9e ILBHIWEN ogedu 19NN qraLnrogsnod]] jJHHeNHHG
ixed1oweden X190 9 J09eH HHNELEAITONE HAN BYILBHINER LOY.0N ‘HOHIraLAeHIrondn BI1aBIras 1 Xed1oweden XIIHIIBINHLIO g BI0JeH HHMELBAITINE HAN BHEERNA 9100HIION BRIBLI0ddLof]

.

UITHH

006C, T 8 /1 €| 0F+ |0 x¢' 0T 4 0¢ L911] L991 | V [TI0S/d08€[00011001TI]  TT-0€-0LOAN08
006C| T 08 /1 €| 0F+ |0 X¢' 0C ¢ 0¢ 0SL | 0001 | V |II0S/408€|00011[001T1|  T1-0#-SrOAM08
0067, T 8 p | 07+ [0 X' 0T 4 ¢ €661/ 0007 | V' |MI0S/408€[00011001TI|  T11-97-080A\001
0067, T SL C | 0p+ |0 x¢' 0T 4 Y4 00S | 0SL | V |MI0$/d08€[00011]00IT1| T1-0S-0€0AM0S
006C| T 0L ¢ | 0p+ [0 X' 0¢ s Y4 €6 | 06L | 'V |TI0S/d08€E[00011[001TI|  TI-SS-070AN0S
0syl| v S |07+ |0 x¢' 0C [4 s L991] €667 | V |110S/d08€] 00SL | 0ST8 | b/S'L-S1-0010M00T
0syl) ¥ 0L 9 | 0p+ |0 X' 0T G SL 00SZ| 000S | V |1I0$/d08€| 00SL | 0ST8 | ¥/S'L-01-0SIOMOST
006 T ¢ 9 | 0w+ |0 x¢' 0T C ¢ L991]00ST | V |110S/d08E| 00SL | 0ST8 | S'L-01-0010M0ST
006C| T 09 vy | 0p+ [0 x¢' 0¢ ¢ g€ €801/ 0081 | V |TI0S/908E| 00SL | 0ST8 | S'L-TT-S90MO0T
o 0067 T §Ts v/l €| 0F+ |0 X' 0C G 0¢ 00S | 0STI | V' |II0S/H08E| 00SL | 0ST8 |  S'L-9-0€0M08
0067, T 9 ¢ | 0v+ |0 Xg' 0T C 0T €6 | 06L | V |MI0S/A08E| 00SL | 0ST8 |  S'L-SH-0TOM0S
0Syl| v U /1 €| 0F+ |0 X' 0T G 0¢ 0SL | €€€1| V |MI0S/d08€| 00SL | 0ST8 | P/S'L-TT-SHOMO8
0Svl| ¥ TS vl E| OF+ |0 X¢' 0T [4 0¢ €68 | LOT1 | V |TI0S/T08E| 00SS | 0509 | b/S'S-ST-0SOMO8
0Sv1| ¥ $T8 9 | 0F+ 0 x¢' 0T ¢ SL €681 €6ev | v [MI0S/A08€E| 00SS | 0509 | #/S°S-01-01IOMOST
0syl| v §Ts 7| O+ |0 X' 0T 6 s €801 0007 | V |1LI0S/H0SE| 00SS | 0809 | H/S'S-SI-S9OMO0T
0067, T Sy p | 07+ [0 X' 0T (4 ¢ €801 €681 | V |TI0S/G08€E| 00S | 0809 | S'S-SI-S90M00T
006C| T Sy v | 0t |0 X' 0C ¢ 0¢ 0SL | L991 | V' |II0S/d08E| 00SS | 0509 | §'S-TT-SFOMO0I
006C| T Sy v/l €| OF+ |0 X¢' 0C ¢ 0¢ 00S | L911 | V |II0S/08E| 00SS | 0509 | S'S-0€-0€0M08
006C| T ¢S ¢ | 0p+ [0 x¢' 0¢ C 0C 05T | 00 | V |II0S/d08E| 00SS | 0509 |  S'S-0P-SIOMOS
0067, T STLE ¢ | 0v+ |0 Xt 0T (4 0T 00| 0SL | A |MI0S/A08E| 0007 | 00vY |  P-T€-810AN0S
5 |z : | 5B | ¥ g Z 2|2 z =
I N AHE HEETH I H R R IRE-RERE
IR S5 SE<| B| . f BEie| 3EiolEEE REICE(B El P3| § |E|%
Tl B|EE .|z |p EE|SIES| 8|yE ERES| ETEZERAyEElE|F| Yz & ¢ |& B
el E|Bl3E| S |B|EE BlEfyn E1 EEEA[eGEAEEs Saiiop (B f fp3 & |8 @
HHHHEEE N L EH R I R
saww =Cle| © Mnummﬂowxw LM Owededadmnwnnlmu"Bm = 25 wwwx o M 0
mmm,mwmm mﬁ B mmmnmmwmd 3 mnmmmmwaanw‘nedmemquWm.m_ e E z nadrawedeyy
22 S |EE|7 2 =2 A s EESEG(EAL o £fB(S 28 |FE|F < E |3
ol 2|alm|E]| ¢ 88| S8R5 28 -8z 2egc|E (358 (5|¢8 B “NER] E E
) = A | o = 213z |E ERNEECR R 2ET 2= al B3 2
= | 2 M = S - - &~ E ] & 7 g = ® 8 -}
i 2|83 > [> Be - E mwgm mmmmommmmmmmmmmmm &l g £ 5 3 |78
Bl gl 53| BS®| £ & SE:z SEE®8Ez| SE(Z|E|E | E| g g| & w | 7
ARCRR-E g & |5 & £ |Fgt sft Fod| =2 ES |z | 8| §| 8| & S
" 3|7 FlEs | g BT " ff| | F| S 7





[image: image25.jpg]= . |8 K g S 2 vl g z g |4
8 & §0E | 5242 w2 Hux 2oy 3 |§ " E ‘ Hlgl® | g
;| & £ g% |8 |%|g|EEs |Bzg z2EE | ZzE |8 | £|L |s% BB |8
S| 4| & |% |5 |3 |E|4|F33z\25du5E: |$EE 3o f 232 |24 <|.|g4? |§
S| 5| £ |848 |5 |B|&|8isE|fgfEscEgESgY EE|I pEls |aE| ¢| ;|AEgle |E
S0E| : |EEE_|E.|S|c|BEEf|siiEcEGECE BE (g af|c.[fE| g E|EEEC.s.
Sr 5| Zrgo8a PR " = %5 o T 5 © 2 E
Mapavepw/ | 2| 5| 5 |EEEEGE |g fREsEiffigifiiic iz Byisiefcd| | s |fiEsiie
Mosea S F| g |BEES|gS| §|g|3gg|BEicEecyeifi 2y iniZcRii) i) Bl igSgid
2 L Q R IR P N 2 & - Q Z |/ RleCET
) s E o o 2 2| n|e|2=E|ECs g g8 AR ~%g8Z (52| & 3 gl gla |5
8| E e |89 & a ) %3 RegeEgligxEed 5y g8 o [8E = 3=/ 88 | ¢
= 5 © 5 = i SE| RS S32"a5kRE = ] s = 2| f Z
8 9 z S : 3 3 unaemccn Rt .m..cu. mmo S3la - Y = SI-A) ‘
E05) B |2y B |E|FgEdTiEEEEEE PEEE (25 |28 {HERF
Bl R O | & H S| S|gEe By &= gy = £ o2 9 EISlE &
2 2 5 2 IEE "g oot | SFaig |E HE| & $% 3 =
= = s 2 o = = 2 M = M &z
150WQ120-18-11  [12100|11000|380B/50I'm| A | 2667 | 2000 | 30 | 18 222 55 2 20 1,3x10°|6~10] +40 | 6 6 | 1851925 212900
150WQ180-11-11/4 12100 |11000|380B/50I'| A | 4333 | 3000 | 24 | 11 361 60 2 20 13x10°/6~10| +40 | 6 | 6 | 20 | 100 411450
200WQ300-7-11/4 {12100 11000 |380B/50I'u| A | 7500 | 5000 | 17 | 7 625 70 2 20 13x10°6~10| +40 | 8 - 20 | 100 411450
100WQ100-25-11/4 [12100] 11000 380B/50r'm| A | 3167 | 1667 | 31 |25 264 50 2 20 13x10°/6~10| +40 | 4 | 4 | 22 | 110 411450
200WQ400-5-11/4 {12100 11000 |380B/50I'm| A | 7833 | 6667 | 18 | § 653 55 2 20 1,3x10°|6~10| +40 | 8 - 20 | 100 411450
50WQ20-70-15 6500 15000|380B/S0I') A | 750 | 333 |755] 70 63 25 2 20 13x10°|6~10] +40 | 2 | 2 18 | 90 212900
50WQ30-65-15  [16500|15000380B/50I'u| A | 750 | 500 |75,5] 65 63 25 2 20 13x10°(6~10] +40 | 2 | 2 | 20 | 100 212900
80WQ70-40-15 6500 15000|380B/50I', A | 1667 | 1167 [49,5| 40 139 30 2 20 13x10°[6~10] +40 [31/4|31/4| 22 | 110 2 2900
80WQ50-48-15 6500/15000380B/50I'y| A | 1083 | 833 | 57 | 48 69 30 2 20 1,3x10%[6~10] +40 [31/4|31/4] 27 | 189 212900
100WQ100-30-15/4 16500 15000{380B/50| A | 3500 | 1667 | 35 |30 292 50 2 20 13x10°/6~10 +40 | 4 | 4 | 26 | 130 P 411450
150WQ200-15-15/4 |16500] 15000 380B/50Im| A | 4833 | 3333 | 29 | 15 |20| 403 60 2 20 13x10°/6~10| +40 | 6 | 6 | 27 | 135 68 1[4 ]1450] 25
200WQ250-11-15/4 |16500| 15000 |380B/50I'n| A | 8167 | 4167 | 21 | 11 681 70 2 20 1.3x10°|6~10| +40 | 8 - 26 | 130 411450
200WQ400-8-15/4 {16500 | 15000 |380B/50I'm| A | 8750 | 6667 | 19 | 8 729 K] 2 20 1.3x10°|6~10| +40 | 8 - 27 | 135 411450
50WQ20-80-18.5 2035018500 380B/50Im| A | 750 | 333 [85,5|80 63 25 2 20 1.3x10°[6~10| +40 | 2 2 23 | 115 212900
50WQ30-75-18.5  |20350| 18500 380B/50I'm| A | 750 | 500 |855]75 63 25 2 20 1.3x10°|6~10| +40 | 2 2 25 | 125 212900
80WQ70-50-18.5 12035018500 380B/50Im| A | 1667 | 1167 | 58,5 | 50 139 30 2 20 13x10°(6~10] +40 |31/4)31/4 | 28 | 140 2 12900
150WQ150-25-18.5/4 20350 18500|380B/50I'| A | 5000 | 2500 | 32 | 25 417 60 2 20 13x10°/6~10| +40 | 6 | 6 | 34 | 170 411450
100WQ100-33-18.5/4 120350 18500|380B/50I's| A | 3333 | 1667 | 38 |33 278 50 2 20 13x10°/6~10| +40 | 4 | 4 | 35 | 175 411450
200WQ300-13-18.5/4 120350 | 18500 380B/50I'| A | 8833 | 5000 | 25 | 13 736 70 2 20 13x10°6~10| +40 | 8 - 34 1170 411450
200WQ400-10-18.5/4 20350 | 18500 380B/50Im| A | 8750 | 6667 | 22 | 10 729 55 2 20 1.3x10°|6~10| +40 | 8 - 35 [ 175 411450
250WQ600-6-18.5/4 2035018500 |380B/50Im| A |12500/10000] 18 | 6 1042 75 2 20 1,3x10°6~10] +40 | 10 | - 36 | 180 411450

TloTpefasiemast MOLIHOCTD YKA3aHa NPH IKCILTYATALMH HACOCA B ONTHMAIBHBIX APAMETPAX H SABJSITCS NPHOH3HTEAbHOH, MOKET H3MEHATHCS PH IKCIUTYTALMH HACOCA B HHBIX MapaMeTpax!
Buumanne! [Tponssoautesb HMeeT NPAaBo H3MEHSTH BbIIIEYKA3AHHbIE TEXHHYECKHE XAPAKTEPHCTHKH B IEIAX YJIy4IIeHHs JKCIyaTALHOHHbIX XapaKTepHCTHK w3neans. Texumueckue 1anuble,
YKa3aHHbIE B TA0/IHLE, SABIAIOTCS OPHEHTHPOBOYHBIMH, O/IyY€HbI IPH TECTHPOBAHUH H3/I€/IHi B 1a00PATOPHBIX YCJIOBHAX H MOTYT OTJIMYATHCH OT ACHCTBHTENbHBIX HA £5%.





[image: image26.jpg]*0/,SF BH XITHIIILHALIHAY L0 BIILEhHI'LO LAIOW H XBHEOIIA XiaHdoLedoger g Hurdven munedodnrdan udin I9HIBALON ‘UNIGHR0F0AHLEINO BILOIBI'GB ‘INHI'QRL g JITHHRERIA
QIIHHEY JHNIIRHHXY | “BHIdYeH MuLINdILyedex xianHOMNLLEAIIINE BHHIMKALA XBIIN & HNHLIEAILNRARX JUNIIRHHXIL JITHHRERNAIMIGE dLBHINEH ogedu L9dH drdLurogaenod]] ;HHEKHHY
ixedraneden xiaun € J00eH HieLEATIONE HAL BYTLBHINEN LY. 0N ‘HOHarraLnenrgndn BI13BIras n xedraweden XITHIIBNULIO € €I0JEH HuITELEArIINE Hdl BHRERNA TLI0HMON BeNaBrrgadLoy)

0Syl| ¥ STey|Sv8| - | T |ob+ 01~9] (01X¢ 0T [# 06 008 1| 8T | €ECE1/00081| V |MI0S/A08E|000ST|0070S| F/SH-+T1-0080M00E
0Syl| ¥ STy |Sy8| - | 01 |op+|01~9] 01X¢ 0T [/ I 601¢ 17 ¥€ | €668 [€€8ST| V |MI0S/H08E|000SK|0010S| /Sh-1T-00SOMOST
0syl| ¥ STer|Sv8) 8 | 8 |0vH 019 (0IXE 0T 4 03 L16 0€ | €7 | 000S [00011| V |MI0S/H08E 000k |000S| b/SH-0€-00€0A00T
0SvL| ¥ 67 (869 - | T [0v+[01~9] 01%¢ 07 C 06 iy 11| ST | €eeel|L99L1] V |MI0S/08E|000LE |00LTF| bILE-TT-0080A00€
0Syl| ¥ 67 (869 - | 0 |0v+[01~9] 01%¢ 0T C ) 60 81| 0€ | €£€8 [00SST| V |MI0S/H08E|000LE |00LIY| bILE-8I-00SOMOST
0Syl| ¥ 6V (869 8 | 8 |0m+]01~9] 01X 0T [# 08 198 ST| 6E | 0005 [€€E01| V |TI0S/H08E[000LE |00LIY| HILE-ST-00DMO0T
0Sp1| ¥ 67 (869 9 | 9 |0p+[01~9] 01%¢ 0T 4 ¢ RY4 07| 0 | 00ST | 008S | V |MI0S/A08E|000LE|00LTY| bILE-0P-0STOMOST
0Spl| ¥ 887 |9°Ls| - | Tl [or+]01~9] 01X 0T 4 06 a4 8 | 70| €ecel |€eeLl] vV [II0S/d08€|0000€ | 0067E| H/0€-8-008DMO0E
0Syl| ¥ %9 887 [9LS| - | 01 |0p+|01~9] (01%¢ 0T 4 8 761 VI| LT | €668 |SEEhT| v |TLI0S/A08€|0000€ | 0067€| H0€-PT-00SOMOST
0Svl| ¥ | 1 d 887 [9LS| 8 | 8 |0¥+[01~9] 01X 0T [4 08 T6L |0T| 1T| €€ | 000S | 0056 | V |1I0S/08E|0000€ 0067E| b/OE-1T-00€0M00T
0Syl| ¥ 887 [9°LS| 9 | 9 [ow+|01~9] (0IX¢ 0T 4 ¢ 34 vE| Sp | 00ST | L91S |V [TI0S/A08E[0000€ | 0067€| HOE-PE-0STOMOST
0Svl| ¥ 002 | OF | - | OL |0¥+|01~9] 01%¢ 0T [4 8 11 L | T 00001 [€EEET| V |MI0S/d08€E|000TT|00THT| H/TT-L-0090MOST
0Svl| ¥ SIT| e | ¥ | 7 |0p+]01~9] 01X 0C ¢ 05 90¢ 9¢ | b | L991 | L99€ | V |TI0S/A08E|0002T|00THT| HITT-9€-0010M001
0Svl| ¥ S1IT | &7 - | 8 |0p+|01~9] 0IX¢ 0T C ¢ 6CL €1|S%T| £999 | 05L8 | V |MI0S/08E 000TT|00TKT| b/TT-€T-00¥OM00T
0syl| ¥ 01z [ o | - | 8 |op+[01~9] 01%¢ 0T [4 0L 9L LU| LT | 0005 | 916 | V |1I0$/d08€E|000TT|00THT| +/TT-LI-00€DMO0T
0syl| ¥ 061 | 8¢ | 9 | 9 |0p+[01~9] 01%¢ 0T 4 09 LY 0€ | 6€ | 00ST | 00SS | V |MI0S/A08E|0002T|00THT| H/TT-0€-0STOMOST
006C| T 091 | T€ W1 €[0T €| 0v+[01~9] 01X 07 4 0¢ 6¢1 S| €9 | LOIT | L991 | V |MI0S/08E|000TT 00TKT|  TT-SS-0LOMO8
006C| € SVL | 6T T | T |0p+|01~9] 0IX¢ 0T C §C £9 8| ¥6 | 00S | 0SL | V |MI0S/08E|0007T00ThT|  TT-$8-060MOS
006C| T SEL LT T | T |0p+|01~9] 01X 0T [# §C £9 06| v6 | €€€ | 0SL | V |MI0S/A08E|0002T|00THT|  TT-06-0T0M
k= = =
z z g 5 W_ = |& c gL o =
2 gl Bk E L E% | 2| F 828 | £38 PBzz| oifEE|z| | E| o B |28
£l 3183 Sk &7 y S Z< 8 eeS |Z9E| QE|F|2 |8 = 2| = 3 s | ®
| 3|83 E5| SEZ & £ |¥88zg| SSEZ|ZEA|yLz2 |5 |E A £ ¢l 3 s RN
9 ahaxu vEE| CES| 2| %2 EGSkE nwoeum.amweu.n. 5| 8 2 & S
S B 80855 |SELE| EEAln| EC EESafeiEfBEsSarSe|E| 8| BpR% 0§ |f | B
s = - L H . - %)
§582|E3( 8 |3 E°mACAEE| B |EEpEEE. 3SR 88E(E|E 8 a8 |B88 B |® |3 awarop
o2 B |e| & S SEBEpQzE=| 8 czhTGTTeT Sze ZERE|S |2 |28 |2EES c 2 ]
mmm.m SIEE|® m«uuwmwwmm m.m wmmmmemmwmm‘nedwa sIES mm.m.m g g g padiawedeyy
SR o IS E ZES S ARG =% 6 x_._w_he-_no == = = z
S 2|85 ¢ |7 58| ©S8sE| 5% E:8=2 EREZ SR SESR(S|S | 3| B s | E
5| §IGER| P |Y 2| oBA | 3L EEEZISESEZ|EEw |EERIEIE s | EBE = 8
® D kel (] 7 = [} -
E z|BEF| > [P Ex| 383 E|%F [FocE BB\ iGEEcER (| | E|§| 3 |7 |8
gl §g|5 x5 2B 8| o SE:°| £§:="|JES| SEIE|S|P| BE| 8| §| =E "R
JEIH: AR EH A HIEH HHEEE R R
"LECP T Ek | g ERC "8 b Fle g





5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модель 50WQD4-6-0.18MA.
[image: image27.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

45 60 75 90

105

120

135 n/mun

2,1 3,6 4,5 5,4
MpoussoaANTENbHOCTL B

86,3

T2

8.1 mu




5.2. Модели 50WQ5-7-0.25, 50WQ5-7-0.25M, 50WQD5-7-0.25, 50WQD5-7-0.25A, 50WQD5-7-0.25M, 50WQD5-7-0.25MA, 50WQ6-12-0.55, 50WQ6-12-0.55M, 50WQD6-12-0.55, 50WQD6-12-0.55A, 50WQD6-12-0.55M, 50WQD6-12-0.55MA, 50WQ6-16-0.75, 50WQ6-16-0.75M, 50WQD6-16-0.75, 50WQD6-16-0.75A, 50WQD6-16-0.75M, 50WQD6-16-0.75MA.
[image: image28.jpg]15

10

BbicoTa nogbema (M) »

L
50WQ5-7-0.25
50WQ5-7-0.25M
50WQD5-7-0.25
50WQD5-7-0.25A
50WQD5-7-0.25M
50WQD5-7-0.25MA|

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 n/muH.

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 wmm.
MpousBoaUTENBHOCTL B





5.3. Модели 50WQ7-7-0.37, 50WQ7-7-0.37M, 50WQD7-7-0.37, 50WQD7-7-0.37A, 50WQD7-7-0.37M, 50WQD7-7-0.37MA, 50WQD10-8-0.55A, 50WQ10-10-0.75, 50WQ10-10-0.75M, 50WQD10-10-0.75, 50WQD10-10-0.75A, 50WQD10-10-0.75M, 50WQD10-10-0.75MA.
[image: image29.jpg]it
4]

b
o

Bbicota nogbema (M) »

a

50WQ10-10-0.75
50WQ10-10-0.75M
50WQD10-10-0.75

50WQD10-10-0.75A

50WQD10-10-0.75M
50WQD10-10-0.75MA

100

150 200 250 300 350 400 450 n/muH.

6

9 2 15 18 21 24 27 mMm.
MpounsBoanTENbHOCTL B




5.4. Модели 50WQ10-16-1.1, 50WQD10-16-1.1, 50WQD10-16-1.1A, 50WQ10-20-1.5, 50WQD10-20-1.5, 50WQD10-20-1.5A, 50WQ18-25-3, 50WQ15-40-5.5.
[image: image30.jpg]BbicoTa nojbema (M) »
SN WA @
O O O O O

o
070

50WQ10-16-1.1
50WQD10-16-1.1

50WQD10-16-1.1A

100 200

300

400

500

600

700

800 n/muH.

6 15

18

>a

30

36

)

48 m/u.




5.5. Модели 50WQ15-10-1.1, 50WQD15-10-1.1, 50WQD15-10-1.1A, 50WQ15-15-1.5, 50WQD15-15-1.5, 50WQD15-15-1.5A, 50WQ15-20-2.2, 50WQ18-32-4, 50WQ20-45-7.5.
[image: image31.jpg]]
o]

IN
(e}

N
]

Bbicora nogbema (M) »
o
o]

10

50WQ15-20-2.2

50WQ15-10-1.1
50WQD15-10-1.1
SO0WQD15-10-1.1A

50WQ15-15-1.5
50WQD15-15-1.5

200 300 400 500 600

700

800 n/MuH.

12 18 24 30 36
B O RERATEHLGoTh. b

a2

48 M/




5.6. Модели 50WQ20-55-11, 50WQ30-50-11, 50WQ30-65-15, 
50WQ20-80-18.5, 50WQ20-70-15, 50WQ30-75-18.5, 50WQ20-90-22, 
50WQ30-85-22.
[image: image32.jpg]100

50WQ30-85-22

o 50WQ20-90-22
\\ b

o]
o

[9)]
o

N
o

50WQ20-80-18.5

BblcoTa nogbema (M) »

N
o

0 100 200 300 400 500 600 700 800 niuus.

0 6 12 18 24 30 36 42 48 mm.
Mpou3BoauUTENbHOCTL B





5.7. Модели 65WQ15-10-1.1, 65WQD15-10-1.1, 65WQD15-10-1.1A, 
65WQ15-15-1.5, 65WQD15-15-1.5, 65WQD15-15-1.5A, 65WQ15-20-2.2, 65WQ25-22-3, 65WQ25-28-4.
[image: image33.jpg]>
= N N W
@] o 6] o

Beicora nogbema (M)

&
o

65WQ15-10-1.1
65WQD15-10-1.1

65WQD15-10-1.1A

100 200 300 400 500 600 700 800 900 n/muH.

6 12 18 24 30 36 42 48 54 mm.
MpousBoaAnuTENbHOCTL B




5.8. Модели 80WQ40-9-2.2, 80WQ40-18-4, 80WQ45-22-7.5/4.
[image: image34.jpg])
[
o

O0WQ45-22-7.5/
e

N
o

iy
o

BbicoTa nojbema (M) »

80WQ40-9-2.2

[e] 175 350 525 700 875 1050 1225 1400n/muH.
o] 10,5 21 31,5 42 52 5 63 73.5 84 m.





5.9. Модели 80WQ40-13-3, 80WQ50-15-5.5/4, 80WQ30-30-5.5, 
80WQ30-36-7.5.
[image: image35.jpg]Bbicota nogbema (M) »
N WA
O © ©

-
o

(]

6]

175

350

525

700

875

1050 1225 1400n/mMuH.

(o]

10,5

21

31,5

42

525

63

73.5

84 m’M.




5.10. Модели 80WQ70-30-11, 80WQ45-40-11, 80WQ70-40-15, 
80WQ70-50-18.5, 80WQ70-55-22.
[image: image36.jpg]BbicoTa nogbema (M) »
N W N a0
o O O O ©

&
o

[e]

80WQ70-50-18.5

] 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000n/MuH.

o 15 30 45 60 75 90 105 120 m'/u.
MpousBoaANTENBHOCTL B





5.11. Модели 100WQ60-9-3, 100WQ60-13-4, 100WQ65-15-5.5, 
100WQ65-22-7.5.
[image: image37.jpg]w
o

BbICOTa NoAgbema (M) »
-t - N N
O o o O O

1800 2100n/muH.

00WQ
00
00WQ
100WQ60-9-3
0 300 600 900 1200 1500
0 18 36 54 T2 90 108

126 m’/u.




5.12. Модели 100WQ65-15-5.5/4, 100WQ100-15-7.5/4, 100WQ45-22-5.5.
[image: image38.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

25 DWOS
20 00 00
15
O00WQ6 4
10
0O 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400n/muH.
(o] 18 36 54 T2 [=Te} 108 126

A S




5.13. Модели 100WQ80-26-11, 100WQ100-25-11/4, 100WQ100-30-15/4, 100WQ100-33-18.5/4, 100WQ100-36-22/4.
[image: image39.jpg]100WQ100-36-22/4

100WQ100-33-18.5/4

100WQ100-30-15/4

100WQ80-26-11

100WQ100-25-11/4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000n/mut.

0 30 60 90

120

150

180 210 240 vy,




5.14. Модели 150WQ100-10-7.5, 150WQ110-10-5.5/4, 150WQ200-15-15/4, 150WQ150-25-18.5/4, 150WQ150-34-30/4.
[image: image40.jpg]BbicoTa nogbema (M) »
N WA O
O O O O©

o
o

o

o

1000

2000

3000

4000

5000

6000n/MuH.

680

120

180

240

300

360 vy,




5.15. Модели 150WQ150-10-7.5/4, 150WQ120-18-11, 150WQ180-11-11/4, 150WQ150-30-22/4, 150WQ150-40-37/4.
[image: image41.jpg]>
[N
o

W
o

Bbicota nogbema (M)

150WQ150-40-37/4
 —
150WQ150-30-22/4

150WQ120-18-11 |
e
50WQ180-11-11/4

150WQ150-10-7.5/4

(0] 1000 2000 3000 4000 5000 6000n/MuH.
(o] 60 120 180 240 300 360 m/u.





5.16. Модели 200WQ400-5-11/4, 200WQ250-11-15/4, 200WQ400-13-22/4, 200WQ300-17-22/4, 200WQ300-25-37/4.
[image: image42.jpg]BbicoTa noabema (M) »
N W
o o

A
o

200WQ400-5-11/4

200WQ250-11-15/4

2000

4000 6000 8000

10000

12000 n/MuH.

070

120

240 360 480
MpounsBoanTEnNbHOCTE B

600

720 mu.




5.17. Модели 200WQ300-7-11/4, 200WQ400-8-15/4, 200WQ400-10-18.5/4, 200WQ300-13-18.5/4, 200WQ300-21-30/4, 200WQ300-30-45/4.
[image: image43.jpg]N W H
o o o

BbicoTa nogbema (M) »

&
o

200wq300-21»30/4
D ——————
200 W Q300-13-18.

200WQ300-7-

2000

4000 6000 8000 10000

12000 n/mMmuH.

070

120

240 360 480
MpousBoANTENBHOCTL B

600

720 mu.




5.18. Модели 250WQ600-6-18.5/4, 250WQ600-7-22/4, 250WQ500-14-30/4, 250WQ500-18-37/4, 250WQ500-21-45/4.
[image: image44.jpg]w
o

N
o

BbicoTa nogbema (M) »

iy
o

250WQ600-7-22/4
250WQ600-6-18.

[0} 2000 4000 6000 8000 1000012000 14000 16000n/MuH.
(o} 120 240 360 480 600 720 840 960 m/u.





5.19. Модели 300WQ800-8-30/4, 300WQ800-11-37/4, 300WQ800-14-45/4.
[image: image45.jpg]N
(=)

-
o

Bbicora nogbema (M) »

300WQS800-8-30/

/]

4000

8000

12000 16000

20000n/MuH.

070

240

480

720 o960

1200 m/u.




5.20. Модель 80WQ50-48-15.
[image: image46.jpg]Boicora nogbema () »

[S1e)
50

30
20

10

167

333 500 667 833

1000

1167 n/Mmun.

010

1.0

20 30 40 50
MpPpom=2EBOoAMTe S IBHOCT B b

60

70 ™M/4.




6. Обобщенные схемы устройств насосов.

6.1. Для насосов с полезной мощностью от 0,18 кВт до 4 кВт
(на примере однофазного насоса).
[image: image47.jpg]/
/

® N9 o aR® N =
\\\\ \ & N /





	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Зажим сетевого кабеля.
	11.
	Корпус мотора.

	2.
	Ручка для переноски.
	12.
	Масляная камера. 

	3.
	Верхняя крышка мотора. 
	13.
	Торцевое уплотнение (сальник).

	4.
	Пусковой конденсатор.
	14.
	Прессующий упор.

	5.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	15.
	Держатель сальника.

	6.
	Крышка подшипника.
	16.
	Сальник.

	7.
	Волнистая пружинная шайба.
	17.
	Крыльчатка.

	8.
	Подшипник.
	18.
	Насосная камера.

	9.
	Ротор.
	19.
	Основание.

	10.
	Статор.
	
	


6.2. Для насосов с полезной мощностью от 5,5 кВт до 7,5 кВт.
[image: image48.jpg]



	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Болты.
	11.
	Подшипник.

	2.
	Основание.
	12.
	Сетевой кабель.

	3.
	Насосная камера.
	13.
	Кольца для переноски.

	4.
	Колпачковая гайка.
	14.
	Верхняя крышка мотора.

	5.
	Крыльчатка.
	15.
	Крышка подшипника.

	6.
	Прокладка.
	16.
	Обмотка статора.

	7.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	17.
	Корпус мотора.

	8.
	Держатель сальника.
	18.
	Ротор.

	9.
	Торцевое уплотнение (сальник).
	19.
	Вал.

	10.
	Масляная камера.
	
	


6.3. Для насосов с полезной мощностью от 11 кВт и выше.
[image: image49.jpg]y : N\ 4 ,/ .y ,,/, ¢ 3 W
e of LR T T T / /
O ©or~o oM oust ™ o




	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1.
	Болты.
	12.
	Ручка для переноски.

	2.
	Основание.
	13.
	Сетевой кабель.

	3.
	Насосная камера.
	14.
	Зажим кабеля.

	4.
	Кольцо крыльчатки.
	15.
	Верхняя пластина.

	5.
	Крыльчатка.
	16.
	Верхняя крышка мотора.

	6.
	О-образное уплотнительное кольцо.
	17.
	Волнистая пружинная шайба.

	7.
	Торцевое уплотнение (сальник).
	18.
	Подшипник.

	8.
	Крышка насосной камеры.
	19.
	Ротор.

	9.
	Масляная камера.
	20.
	Термистор/ датчик «MTS» (опционно).

	10.
	Датчик «MS» (опционно).
	21.
	Статор.

	11.
	Корпус мотора.
	
	


*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов с целью их совершенствования.

7. Примеры установки насосов.

Установка насоса с использованием углового              Установка насоса с использованием

переходника с присоединительным штуцером:             углового фланцевого переходника:
          [image: image50.png]


                                 [image: image51.jpg]



Установка насоса с использованием автоматической муфты:
[image: image52.jpg]



7.1. Установочные размеры.
[image: image53.jpg]



[image: image54.jpg]Monenn L L1 L2 L3 M H H1 H2
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mym) | (Mm) | (M) | (M) | (MM)
50WQD4-6-0.13MA 214 | 120 98 186 16 | 422 | 374 | 308,7





[image: image55.jpg][Ipexdasuslit Hacoc

u

13




[image: image56.jpg]Monens

L1

L2

L3

H1

H2

D1

S50WQ5-7-0.25

50WQD5-7-0.25

S0WQDS5-7-0.25A

S50WQ5-7-0.25M

S0WQD5-7-0.25M

50WQD5-7-0.25MA

S50WQ7-7-0.37

S0WQ7-7-0.37M

50WQD7-7-0.37

50WQD7-7-0.37A

S50WQD7-7-0.37M

S50WQD7-7-0.37MA

50WQ6-12-0.55

50WQ6-12-0.55M

S50WQD6-12-0.55

S0WQDG6-12-0.55A

S50WQDG6-12-0.55M

S50WQDG6-12-0.55MA

S0WQD10-8-0.55A

S50WQ6-16-0.75

50WQ6-16-0.75M

50WQD6-16-0.75

S0WQDG6-16-0.75A

S50WQD6-16-0.75M

S50WQDG6-16-0.75SMA

S50WQ10-10-0.75

50WQ10-10-0.75M

S50WQD10-10-0.75

50WQD10-10-0.75A

50WQD10-10-0.75M

S50WQD10-10-0.75SMA

S0WQ15-10-1.1

S0WQD15-10-1.1

50WQD15-10-1.1A

S50WQ10-16-1.1

S50WQD10-16-1.1

S0WQD10-16-1.1A

65WQ15-10-1.1

65WQD15-10-

65WQD15-10-1.1A

50WQ10-20-1..

50WQD10-2

SA

S50WQ15-15-1

0-
S50WQD10-20-
5-

50WQD15-1 5

1.
1.
5
1.5
1.
3
1.
1.

S0OWQDI15-15-1.5A

65WQ15-15-1.5

65WOQD15-15-1.5

65WOQD15-15-1.5A

50WQ15-20-2.2

65WQ15-20-2.2

80WQ40-9-2.2

50WQ18-25-3

65WQ25-22-3

80WQ40-13-3

100WQG60-9-3

65WQ25-28-4

80WQ40-18-4

100WQ60-13-4

S50WQ18-32-4





[image: image57.jpg][=1)

K

VO

186 |





*C.W.L – уровень жидкости для работы насоса продолжительное время.

*L.W.L – минимальный уровень перекачиваемой жидкости, возможна только кратковременная работа насоса.
[image: image58.jpg]Mozean @Al [oBI[@Cl [ h [Wi[W2[H [ K[ N[O[P[Q[L|[M]|D

o) | o) | ann) | (inn) | (o) | oum) | ame) | (ine) | (oa) | () | we) | (oane) | (i) | ) | (ame)
80WQ30-30-5.5 80 | 150 | 190 | 332 | 607 | 215 | 735 | 140 | 515 | 136 | 155 | 155 | 200 | 335 | 310
100WQ45-22-5.5 100 | 170 [ 210 | 315 | 609 | 220 | 744 | 150 | 530 | 155 | 155 | 155 | 200 | 340 | 310
100WQ65-15-5.5/4 100 | 170 [ 210 | 390 | 722 | 295 | 873 | 150 | 655 | 187 | 200 | 175 | 280 | 420 | 373
150WQI10-10-5.5/4 | 150 | 225 | 265 | 465 | 756 | 330 | 910 | 230 | 770 | 195 | 217 | 170 | 300 | 500 | 388
80WQ45-22-7.5/4 80 | 150 | 190 | 390 | 679 | 285 | 880 | 155 | 615 | 173 | 179 | 260 | 395 | 349 | 390
50WQ20-45-7.5 50 | 110 | 140 | 284 | 626 | 221 | 777 | 105 | 484 | 133 [ 1375 | 200 | 320 | 272 | 284
100WQ65-22-7.5 100 | 170 | 210 | 315 | 639 | 220 | 790 | 150 | 530 | 155 | 155 | 155 | 200 | 340 | 310
150WQ100-10-7.5 150 | 225 | 265 | 379 | 660 | 241 | 811 | 230 | 640 | 145 | 162 | 155 | 210 | 410 | 317
100WQ100-15-7.5/4 | 100 | 170 | 210 | 390 | 722 | 295 | 873 | 150 | 655 | 187 | 200 | 175 | 280 | 420 | 373
150WQ150-10-" 150 225 265 465 | 756 | 330 | 910 | 230 | 770 | 195 | 217 170 | 300 | 500 | 387





[image: image59.jpg]



[image: image60.jpg]HI(wm) | H2(ww) | H3 (uw) | LI(uw) | L2(um) | a(wm) b(vw) | c(uw) | Px(T) (wm) |
SOWQ4S-40-11 1370 700 890 440 310 1925 193 180 8505600
80WQ70-30-11 1370|700 890 440 310 1925 193 180 850x600





[image: image61.jpg]



[image: image62.jpg]Monean @D (wy) | ®D3 (uw) | H (wm) | HI () | H2 (um) | L () | L1 () | L2 (aw) | L3 ()
50WQ15-40- 50 165 767 221 597 355 200 155 310
100 210 873 205 722 467 187 200 373
80 190 785 640 215 343 143 155 310
50 165 854 237 673 372 220 1465 304
50 165 854 237 673 372 220 1465 304
50 165 894 237 713 372 220 1465 304
50 165 894 237 713 372 220 1465 304
50 165 1106 248 749 419 250 166 340
50WQ30-75-1 50 165 1106 248 749 419 250 166 340
50WQ20-90-22 50 165 1106 248 749 419 250 166 340
50W030-85-22 50 165 1106 248 749 419 250 166 340
80WQ70-40-15 80 200 896 239 715 377 220 147 314
80WQ70-50-18.5 80 200 1112 251 748 386 220 166 333
80WQ70-55-22 80 200 1112 251 748 386 220 166 333
100WQ80-26-11 100 220 850 234 669 200 355 155 310
150WQ120-18-11 150 285 871 253 689 210 365 155 317
80WQS50-15-5.5/4 80 200 880 285 698 280 467 172 373
200WQ400-5-11/4 200 340 1176 416 818 623 370 230 514
200WQ400-8-15/4 200 340 1221 416 863 623 370 230 514
200WQ400-10-18.5/4 200 340 1256 416 898 623 370 230 514
200WQ400-13-22/4 200 340 1256 416 898 623 370 230 514
100WQ100-25-11/4 100 210 910 255 650 516 206 217 410
150WQIS0-11-11/4 150 265 940 285 680 528 208 225 413
| 200WQ300-7-11/4 200 340 980 325 720 566 226 253 444
100WQ100-30-15/4 100 210 955 255 695 516 206 217 410
150WQ200-15-15/4 150 265 985 285 725 528 208 225 413
200WQ250-11-15/4 200 340 1025 325 765 566 226 253 244
100WQ100-33-18.5/4 100 210 1010 185 715 543 218 227 433
150WQ150-25-18.5/4 150 265 1035 290 740 556 221 235 441
200WQ300-13-18.5/4 200 340 1080 330 785 583 233 260 463
250WQ600-6-18.5/4 250 338 1332 492 974 666 400 265 570
100WQ100-36-22/4 100 210 1030 265 735 533 218 227 433
150WQ150-30-22/4 150 265 1055 290 760 556 221 235 441
200WQ300-17-22/4 200 340 1100 330 805 583 233 260 463
250WQ600-7-22/4 250 395 1160 400 860 680 280 313 583
150WQ150-34-30/4 150 285 1200 340 855 652 272 283 553
200WQ300-21-30/4 200 340 1240 380 895 676 286 308 578
250WQ500-14-30/4 250 395 1265 400 920 710 300 332 602
300WQ800-8-30/4 300 445 1315 450 970 820 340 386 676
150WQ150-40-37/4 150 285 1255 340 850 652 272 283 553
200WQ300-25-37/4 200 340 1295 380 890 676 286 308 578
250WQ500-18-37/4 250 395 1315 400 910 710 300 332 602
300WQ800-11-37/4 300 445 1365 450 860 820 340 386 676
200WQ300-30-45/4 200 340 1295 380 930 676 286 308 578
250WQ500-21-45/4 250 395 1315 400 950 710 300 332 602
300WQ800-14-45/4 300 445 1365 450 1000 820 340 386 676





Модель 80WQ50-48-15.
[image: image63.jpg]377





*C.W.L – уровень жидкости для работы насоса продолжительное время.

*L.W.L – минимальный уровень перекачиваемой жидкости, возможна только кратковременная работа насоса.
8. Установка и ввод в эксплуатацию.
	[image: image64.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. У трехфазных насосов выполните электрическое соединение по схеме «звезда» (Y) или «треугольник» (∆) в зависимости от модели (смотрите раздел 4). Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! 


1. Перед установкой насоса проверьте целостность сетевого кабеля, штепселя и всех частей насоса. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.

2. Убедитесь, что сопротивление изоляции превышает 2 MΩ.

3. Произведите пробный запуск продолжительностью не более 10 секунд перед погружением насоса. В это время необходимо проверить, чтобы направление вращения ротора мотора совпадало с направлением стрелки, указывающей направление вращения (только для трехфазных моторов). Если ротор мотора вращается в противоположную сторону, поменяйте две фазы местами.

4. Для насосов с фланцевым выходным отверстием: перед установкой трубопровода к насосу необходимо сначала к выходному фланцу насоса присоединить один из трех вариантов установочной арматуры: 1) угловой переходник с присоединительным штуцером; 2) угловой фланцевый переходник; 3) автоматическую муфту (установочная арматура может не входить в комплект поставки, приобретается отдельно). Перед монтажом предварительно установите прокладку для герметизации соединения и затяните болты. Внимание! Прокладка не должна закрывать отверстия фланцев. Для насосов с резьбовым выходным отверстием: сначала прикрутите штуцер для присоединения шланга к выходному патрубку насоса, после чего к штуцеру присоедините напорный шланг и надежно зафиксируйте его с помощью хомута (не входит в комплект поставки). Диаметр напорного шланга должен быть равным или больше диаметра штуцера насоса. При укладке напорного шланга не допускайте его перегибов!
5. Привяжите эластичную веревку или трос (не входит в комплект поставки) к ручке/кольцам для переноски насоса, приподнимите насос и медленно опустите его в жидкость. Зафиксируйте насос, трубу и веревку. Перемещайте насос, держа его только за веревку/трос. Запрещается перемещать насос при помощи сетевого кабеля или поплавкового выключателя!  Крепление насоса должно иметь эластичную часть!

6. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
7. Насос должен быть надлежаще заземлен. Источник питания насоса должен быть оборудован УЗО.
8. Подключите насос к электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините насос от источника питания.

9. Насосы серий WQD-A и WQD-MA будут работать в автоматическом режиме. При подъеме уровня воды поплавковый выключатель автоматически включит насос. Если уровень воды опустится ниже необходимого для работы насоса, насос автоматически выключится. Внимание! Запрещается фиксировать поплавковый выключатель насоса в определенном положении! Поплавковый выключатель должен свободно перемещаться вместе с изменяющимся уровнем воды!

9. Техническое обслуживание.
Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите насос от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.
1. Регулярно проверяйте состояние насоса.
2. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену.

3. Регулярно проверяйте сопротивление изоляции насоса. Сопротивление изоляции насоса должно быть не менее 2 MΩ. Уменьшение сопротивления изоляции сигнализирует о потере герметичности сальниками или уплотнительными прокладками насоса и необходимости их замены.

4. Если насос проработал более 2000 часов, желательно произвести его комплексное техническое обслуживание:
· внимательно осмотрите быстроизнашивающиеся детали (подшипники, сальники, уплотнительные кольца, крыльчатку и т. д.). В случае необходимости замените износившиеся части. Необходимо своевременно менять изношенные детали насоса!
· открутите заливную пробку масляной камеры насоса и заполните масляную камеру на 80-90% специальным пищевым маслом без запаха,
· после технического обслуживания насоса необходимо произвести тестовую проверку насоса под давлением 0.2 МПа в течение 3-х минут на предмет наличия следов утечки.
Внимание! Запрещено сливать отработанное масло в почву, водоемы и т.д. Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с требованиями природоохранных норм.

5. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и спецсредства. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса.
10. Меры предосторожности.
1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.

2. Когда температура окружающей среды ниже +4°С или если насос долго не будет использоваться – слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводной системы. Если в насосной камере насоса нет воды, запрещено включать его!
3. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
4. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц (для однофазных насосов) или 380В, 50 Гц (для трехфазных насосов).
5. Запрещено изменять конструкцию насоса.
6. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

7. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
8. Запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов.
9. Запрещается эксплуатировать насос без заземления и УЗО.
10. Насос не предназначен для перекачивания химически агрессивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся жидкостей, а также для работы вблизи мест, где существует возможность взрыва.

11. Перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы - всегда отключайте насос от сети электрического питания.
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
13. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель или поплавковый выключатель.

14. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. Запрещается обслуживание и ремонт насоса подключенного к сети электропитания!

15. Запрещается эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепселя и/или кабеля электропитания; появление дыма и/или запаха гари; поломка или появление трещин в корпусных деталях.
16. Запрещается: 1) эксплуатировать насос в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами; 2) подключать насос с неисправным мотором к электросети; 3) производить ремонт изделия самостоятельно в гарантийный период.
17. Внимание! Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи сальника Вам необходимо его немедленно заменить! Если не произвести замену сальника, вода затечет в статор, что приведет к негарантийной поломке насоса. Признаками начала течи сальника могут быть срабатывание УЗО или появление масляных пятен на поверхности воды рядом с насосом. Поломка насоса, возникшая из-за течи сальника, не является гарантийной!
18. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

19. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.
Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время. Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде несколько минут, чтобы удалить внутренние загрязнения, затем очистить его снаружи, протереть, высушить, смазать консервационным маслом и хранить в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С. 

12. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image1.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!
	

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает.
	Низкое напряжение в питающей сети.
	Используйте стабилизатор напряжения.

	
	Обрыв кабеля питания.
	Устраните обрыв кабеля питания.

	
	Заклинила крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Недостаточная производи-тельность и высота подъема.
	Крыльчатка изношена.
	Замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Течь в выходном трубопроводе.
	Проверьте герметичность стыков выходного трубопровода.

	
	Засор в насосной камере или выходном трубопроводе.
	Устраните засор.

	
	Высота подъема не соответствует номинальной для данной модели насоса.
	Эксплуатируйте насос на номинальной высоте подъема.

	
	Ротор мотора вращается в обратном направлении (только для трехфазных моделей).
	Поменяйте местами две фазы (только для трехфазных моделей).

	Насос внезапно выключается.
	Заклинила крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Обмотка статора перегорела.
	Замените обмотку (обратитесь в специализированную мастерскую).

	Необычный шум или вибрация при работе насоса.
	Шум от подшипника(-ов), вызванный его износом.
	Замените подшипник (-и).

	
	Засорена крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и очистите крыльчатку.

	
	Изношена крыльчатка.
	Отключите насос от источника питания и замените крыльчатку

(обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Насосная камера засорена.
	Очистите насосную камеру.


13. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). 
· Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т.д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________[image: image65.jpg]


[image: image66.png]


[image: image67.png]



1

