[image: image64.jpg]



Руководство по эксплуатации вертикальных линейных насосов моделей: LPP32-8-0.37/2, LPP32-4-0.37/2, LPP40-13-0.75/2, 
LPP32-16-1.1/2, LPP40-17.5-1.1/2, LPP50-12-1.1/2, LPP32-21-1.5/2,
LPP40-20.5-1.5/2, LPP50-16-1.5/2, LPP80-8.5-1.5/2, LPP32-26-2.2/2, LPP40-20.5-2.2/2, LPP50-21-2.2/2, LPP65-14-2.2/2, LPP80-10.5-2.2/2, LPP50-35-3/2, LPP32-31-3/2, LPP40-24.5-3/2, LPP50-24-3/2, LPP65-17-3/2, LPP80-14-3/2, LPP32-40-4/2, LPP50-40-4/2, LPP40-31-4/2, LPP50-28-4/2, LPP65-21-4/2, LPP80-17-4/2, LPP125-8-4/4, LPP65-40-5.5/2, LPP50-50-5.5/2, LPP32-50-5.5/2, LPP80-19-5.5/4, LPP125-12.5-5.5/4, LPP50-34-5.5/2, LPP65-28-5.5/2, LPP80-20-5.5/2, LPP65-51-7.5/2, LPP100-21.5-7.5/2, LPP125-10-7.5/4, LPP50-70-7.5/2, LPP50-60-7.5/2, LPP65-35-7.5/2, LPP80-21.5-7.5/2, LPP80-22-7.5/4, LPP100-16-7.5/4, LPP50-80-11/2, LPP65-40-11/2, LPP80-28-11/2, LPP80-28-11/4, LPP100-20-11/2, LPP100-21-11/4, LPP100-28-11/2, LPP125-19-11/4, LPP150-12.5-11/4, LPP200-10-11/4, LPP50-60-15/2, LPP65-49-15/2, LPP150-17-15/4, LPP200-10-15/4, LPP200-15-15/4, LPP80-35-15/2, LPP80-60-15/2, LPP100-24-15/2, LPP100-25-15/4, LPP100-35-15/2, LPP100-38-15/2, LPP125-24-15/4, LPP200-12.5-18.5/4, LPP200-18-18.5/4, LPP50-70-18.5/2, LPP65-56-18.5/2, LPP80-70-18.5/2, LPP100-30-18.5/2, LPP100-44-18.5/2, LPP100-30-18.5/4, LPP125-28-18.5/4, LPP150-21.5-18.5/4, LPP150-21-18.5/4, LPP50-81-22/2, LPP80-80-22/2, LPP100-32-22/2, LPP100-50-22/2, LPP100-60-22/2, LPP125-37.5-22/2, LPP100-32-22/4, LPP125-31-22/4, LPP150-24.5-22/4, LPP150-25-22/4, LPP200-12.5-22/4, LPP200-15-30/4, LPP150-33-30/4, LPP100-70-30/2, LPP125-35-30/4, LPP125-44-30/2, LPP125-50-30/2, LPP150-29-30/4, LPP150-25-30/4, LPP200-18-37/4, LPP100-80-37/2, LPP150-33-37/4, LPP200-32-37/4, LPP150-40-37/4, LPP200-23-37/4, LPP200-22.5-45/4, LPP200-38-45/4, LPP150-50-45/4, LPP200-28-55/4, LPP200-44-55/4, LPP300-15-55/4, LPP200-32-55/4, LPP200-34-75/4, LPP200-55-75/4, LPP250-37-75/4, LPP200-36-75/4, LPP300-20-75/4, LPP250-44-90/4, LPP300-25-90/4, LPP250-40-110/4, LPP250-50-110/4, LPP300-30-110/4, LPP250-50-132/4, LPP300-35-132/4, LPP300-44-160/4, LPP300-55-200/4.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
Примерный внешний вид насосов: 
	[image: image2.jpg]





Содержание.
	1. Введение.
	Стр. 2-3

	2. Предназначение.
	Стр. 3

	3. Комплектация.
	Стр. 3

	4. Технические характеристики.
	Стр. 4-9

	5. Графики гидравлической производительности.
	Стр. 10-18

	6. Схема устройства насосов. 
	Стр. 18

	7. Установочные размеры.
	Стр. 18-31

	8. Установка насоса.
	Стр. 31-32

	9. Заполнение насосной камеры.
	Стр. 32-33

	10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	Стр. 33-35

	11. Меры предосторожности.
	Стр. 35-36

	12. Хранение.
	Стр. 36

	13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 36-37

	14. Гарантийные обязательства.
	Стр. 37-38

	15. Рекламный проспект.
	Стр. 39


1. Введение.
Уважаемый покупатель!

LEO – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! LEO уделяет особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении изделия на складе продавца. Изображенные или указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются в системах: водоснабжения, кондиционирования, нагрева, подачи тепла, охлаждения жидкостей, водообработки, водоподготовки, мойки и чистки, питания оборудования, вспомогательных системах и т. д. Также они используются для циркуляции охлаждающей жидкости и горячей воды, смешения потоков горячей и холодной воды, фильтрации, увеличения давления и протока жидкости в магистральных трубопроводах, в промышленности и т. д. Эти насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей! 
Основными преимуществами данных насосов являются: 
1. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов. 
2. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.

3. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики. 
4. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики. 
5. Использованы высококачественные подшипники японской корпорации NSK, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы.
Насосы могут поставляться в различных вариантах исполнения: 1) с максимальным рабочим давлением 10 бар или 16 бар; 2) с классом энергетической эффективности мотора IE2 или IE3; 3) с максимальной температурой перекачиваемой жидкости +90°С или +120°С. В последнем варианте исполнения насоса используются улучшенные уплотнительные кольца с возможностью перекачивания жидкости до +120°С.
3. Комплектация:

Насос в сборе – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Гарантийный талон – 1 шт.; Упаковка – 1 шт.*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
4. Технические характеристики. 
Внимание! Все параметры указаны производителем примерно, только для ознакомления, получены при испытаниях образцов в определенных условиях. Параметры приобретенного Вами насоса могут отличаться от указанных, что не является признаком неисправности насоса.
[image: image3.jpg]- M . z £ )
= g g = 3 S LV IE |8 &
& g & g £ g H 2|8 |ae? a4 .| |8 &
g = 2 le |8 g " ¢ 25 z 8
£ 8| 2B (B (g (28 |8 g| |8 |§2f,220 4515 |5 AR
i Elg |2 |8 |8 ] Z| 8 |% |2E885Eg a2 |8 |=3 < |5l - ] g5
El0E| % Eq: m_..mm § | B| 5|Eg|2eEEisqEE|E 28 5| £ |5 B| 2|22
B ¢ | = |E5/2. 263 &_|§ ] Sl= 55278 s (2558 £ £ |8 5| 2 | E=
g = = |z o ] % Bl e 2 g -
Tapamerpbi/ H g b w.mw.uwa.m SE| 5% m = eunmmemu mum w.mmu Pl o= H m g 55
o g S |EEg5 884 25|88 8| £E|8e|S55%|80zD SE|2EEE =| 5|8 8| o 22
Monean ] z 7 |EESglEe| % 85|25 ¢ g |Zg|essefgs2 55 (55 E| B |3 o ¢ &E
E| oz | A |R93% 25| EF|ER| 8| 5| 48|Z25/5588 =& |mEgd | g8l g E|EE
8 £ 5 |esgE |22/ & |& | 3| = |dz/Sgs(fgeg gE|~9eg 8| § |35 E| & | °F
G B 2|BCG (|8 |T | 5| g|ET|gEE|S5E ZE |z =5 2| 62 B iE
B 3 | € K3 3 3 £ = Za5Z L] 2|2 B & E-Y
L0 |G (B (% [B|f 32| 2|E 557 EE7Ci|f ¢ i 2%
s =] 5 S| S |3 Z| 2| =8 8=g 2|§ % ]
= 2 2 z ] g ot |A =
LPP32-8-0372 | 480 | 370 Y (2900 2 | 1] 183 | 9 | 10 | 9 | 30 11/4[126] 56
LPP32-4-0372 | 480 | 370 y [2900] 2 1142 |88 6 | 5|30 114126 56
LPP40-13-0.7572 | 930 | 750 Y [2900] 2 1] 258 | 133 [ 165 | 14 | 30 112245 117
LPP32-16-1172 | 1330 | 1100 Y [2900] 2 [ 1] 267 [ 208 20 [ 16 | 30 11435 [ 177
LPP40-17.5-1.12 | 1330 | 1100 Y [2900] 2 J1 ]300 [152] 21 [19] 30 1135 [ 117
LPPSO-12-112 | 1330 | 1100 Y [2900] 2 1] 433 [300 ] 15 [ 14 [ 30 2 [35]117
LPP3221-152 | 1780 | 1500 Y [2900] 2 1] 308 | 154 | 26 | 24 | 30 11/4/468] 245
LPP40-205-152 | 1780 | 1500 Y [2900] 2 [1]333 |167] 25 [ 2] 30 1172]468 24,5
LPPS0-16-152 | 1780 | 1500 Y [2900] 2 [1] 533 270 19 [175] 30 2 [468] 245
LPP80-8.5-152 | 1780 | 1500 | 3g0m/| Y [2900] 2 | 1] 1083 [ 542 [ 105 9 | 30 @ 4120 |65 314G U5 | | 10716 | IEJIE3
LPP32-262.2/2 | 2540 | 2200 | 50rw | Y [2900] 2 [ 1350 [177 | 32 |30 [ 30 | (ma | 85 [11/4]668] 324 (o | (o
— BEIGOp) | BEIGOP)
LPP40-205-2.22 | 2540 | 2200 Y [2900] 2 [1] 583 | 291 ] 25 [ 23 [ 30 BhiG0p) 112]668] 324
LPP50-21-2212 | 2540 | 2200 Y [2900[ 2 |1 583 291 | 25 | 23 | 30 2 [668] 324
LPP65-14-222 | 2420 | 2200 y [2900] 2 [T 83 |40 17 [15] 30 212]637]3185
LPP80-105-22/2 | 2540 | 2200 y [2900] 2 |1 1167 | 584 | 14 | 13 [ 30 31/4]668 ] 324
LPPS0-35-3/2 | 3300 | 3000 Y [2900[ 2 |1 333 [ 170 | 40 | 38 | 30 2 [868] 488
LPP32-31-32 | 3440 | 3000 Y [2900] 2 |1 400 [200 | 37 [ 35 [ 30 11/4/9,05] 488
LPP40-245:32 | 3440 | 3000 y [2900] 2 |1 600 300 | 28 | 26 | 30 112905 ] 488
LPPS0-24-32 | 3440 | 3000 Y [2900] 2 |1 ] 600 |302 | 29 [275] 30 2 [905] 488
LPP65-17-32 | 3440 | 3000 y [2900] 2 1] 933 415 20 30 212]905 | 488

TIOTpeRAeMan MOWHOCTS, YKA3aHa IpH HKCILIYATAILNN HACOCA B ONTHMAbHEIX IAPAMETDAX 1 ABANCTCS NPUGIISHTEAbHOM, MOACT ISMCHSTHCH NP IKCILTYATAINN HACOCA B HHBIX NapaveTpax!
Bunmantie! TTPON3BONNTE 5 HMEET IPABO H3MEHSTE BbIIICYKA3AHHBIE TEXHHMECKHE XAPAKTEPNCTHKH B IESX YTy WLIGHIS IKCILYATAUNORHBIX XapaKTepHCTHK H31eTns. Texnireckie 1anubic,
VKa3aHHbIe B TAGTHIE, AKIAIOTCS OPHEHTHDPOBOYHBIMH, TIOTYeHb! IIH TECTHPOBAHKA HALETHI B 1GODATOPHLIX YCAOBASX H MOTYT 0 THYATHCS OT AeHCTBHTEBHBIX Ha £5%,





[image: image4.jpg]"%SF BH XI9 HIUILHELIHIT L0 BIGLERHI'LO LAIOW H XEHEOIDA XITHAOLEAOQRL 8 HHIITEH HHHEHOAHLIIL HAU I9HILALON *HIWITHhOSOUHLHINAO BILOTBIGE INHIQEL 8 JITHHELENA

OUMHEE IR, BHIIVEN A1oMdLNEAEX XITHHONNELEALIINC BUHAMLALS 6191 8 noun1ondoLNedex IMADIMINXOL draunEsEy oM Tusmonn ogedu 12WH araLnvossnody jpuuENIRG
ixedsoweden xiaun 8 ¢205vn nELEACIONC i BYLLBIAKEN LXON ‘HonaraLngnrgudu 2198ran u xedaweden XITIILENILLIO § £200UH wHNELBALIINC idu pHeEENL 1120MmON BENaBLGIdLO]

[T o0f | o [ €L [ ool [ e T Joosz| v 00SL [ 0ST8 | US'L-0L-08dd'T
SOSL| 101 0s | 01 | oI |98z 00s€ v losvl| v 00SL | 0538 | pISL01ST1ddT
SIL[LET1 0¢ | STC| 8T | 00ST | 0007 [ AR 00SL | 0ST8 | USLSTT-001dd T
SEIL[LETL 0f | 15 | ¥s | LIy | 199 T Joosz| v 00SL | 0538 | SL-1S-$9dd'T
T8 [ ¥T91 0¢ | € | ST | osL | 00ST T Joost | v 0058 | 0L19 | /S'S-0T-08dd'T
Ts8 [ 1291 0¢ | 6T | 0t | €85 | L911 T o006z | v 00SS | 0L19 | 7/S's-82-59dd'T
T8 1291 0c | 8¢ | @ | Liv | &8 T Joost| v 0088 | 0L19 | US'SHE-08ddT
795 [l 0f | st 1991 | £65C v losvl| v 00SS | 0509 | pISSSTI-STIdd
bane €18 9191 0¢ | 61 | S1T| osL | geel v osvl| v 00SS | 0719 | #/S'S-61-084dT
Ammv ss| LTS8 [t 0f | Ts | ses | oie | ese T 0062 | V | mios | 00SS | 0509 | TSS05T€ddT
canl dr| = 159706 | 261 of | @5 | vs | ogT | ger T 006z | v | /08¢ | 00sS | 0509 | Z/SS-05-054dT
STes | 5901 0s | Ov | vw | LIv | 199 [ AR 00SS | 0509 | 7/S's-0r-59dd
S| LE8 0¢ | 8 | 01 | 991 €est v osvl| v 000V | 00Y | P/¥8-STIdd T
U9 8T 0¢ | 0c | 1g | 199 |[LiEl [ AR 0007 | OIS | T-L1-08ddT
U9 8T 0s | @ | ¥T | ovs | 0001 T Joosz| v 0007 | 017 | T 12-$9dd'T
Uy (1811 0¢ | 0¢ | ¢ | e8e | LIL T loost| v 000v | OISV | T/v8T-08dd'T
6L 8T 0s | €€ | st | 90¢ | €89 T Joosz| v 0007 | 0077 | T Ie-0pddT
L9 |8 0¢ | ov | o | glc | e T Joost| v 000v | 00Y | /b 0p0sdd'T
L9 8T o0s | vv | oy | sLl| gs¢ T 006z | v 0007 | 00F | T/¥0r-TeddT
ver | 898 0¢ | SU | L1 | 089 |osTl T | o006z | A 000€ | 00 | /Ep1-08ddT
z Sl 2
= = Fl H i) 2 = =2
g ] 5|2 Bzz [F= 2 Bl =z |2 |5 wx g1z | o m_
s z 2| 2|8 ge s z8 E 5 2 = E H £ |
g & a| B| &8 ER 34288 H = z 5| (gl 2 i3
%2 |2 |xln|g |5 99| B|E5 5853|283 E|F (¢ |2 |% |2 | E| &|z| ¢ |;5 |B
3% | & (5|5 |5 Belyz|Ef [E2CEZ|E2s| )= |2 |5 | |5 (22| 2|3|5 |2 |¢8
gz g |88 & ¢ mEEZZ|lsL (328 esE 8| E H H g (2|58 |eS (B = ] 2
g3 8|9 2 8 g 2 SEED[ZEE |» g g g E |z |29 |2 |3 | € H Topy
- 8 |c|5|8 |E |EEE=|3E BER5|2E%|=23|8 |35 |5 |8 |2 |€8|52|3 z | B auanop
m 2 E |E m = uhm mh mhm ] Mq ] m |8 : m 3/t |3 < £2 28 £ 2 padiowedery
o 2 2 ¥ X553 R E = = = = e 2
=5 B |S|B| e £ ESIEZ|E2 EZE8E|8T & 28 ] 7 g |Ee (T3S | ® H 2
z £ SIE| 7 F EBwRE|E8 EEE2H|ES g = 5 % I P |3 | = 2 g
£8 |2 FlE|> | > FE|g|23 B8EE|23%) §% | |F |z (38| :ilz|2|F |3
g8 H €| E|g% |3EE~|3E¢ g 2 H F|E ] S8 | & ]
g X £ 8| F EoE [EES| | ® |3 S I 2|5 F 7|
a £ b L1 z = E
g gl Bls |77 2T HE g | §|§ TIE| ¢ ®
= | &4 |® H % 2 g |- F|E g
H E H





[image: image5.jpg]= =z | £ 2
= o . = > = > S O | = ©
m - =R nH.v m._ m /M /ﬂ M M Wu =y ) M., vIA ) 0/9 09 m m le
i & | E|E|E |= > 2| & c | & | % |gzE Zgi =g | & . | = &
= . = x| © a < 2 = s = = =S E5|l o EE09 &5 |3 S ) S o
© = 3} = : 2 ™ = = = <
S| 5| E|2\a |8. 5| | £| % | % |5 |fgg/222E FE|: |i€ < | S Ez £ | £
= 9 = £ B = = | 8 S5 =285 £EE|z RS £ | =| E = > =
= z M mm.mm = 2 = S S | £ =T =5 BT E| S5 |2 53 & 3 | | 5 = 2
IMapamerps1/ 3 = 3 = 2 S M ] m m = m s = g = mum = 2 mun = Um ml g = E vm s m 2 m S
= = o O &2 2 2 = = = = = SrFIES3| a&e =09 =29 | & g &= X S S| o N =
Mopeas, s | Z| z |EZ/%g/ 58| | §| | 3| S |s=|gEEF/=E5z &B:| -5 S¢g E| 2 35/g g | gE
=7 o ©| & o o & - 2 S = Q| s . % 2 O < ol = > =
3 < = — 2 & A 2 S ®|l Y YOG S | Xl B D S - o
= 5| 2| E|E |E7|E| 5| 5| B ;|E |JEEEEEE Ef|z |oE 2| 2 |82 & gt
S S o S =9 ) = S FISEYCE = | Q ) = &
2| 3| EZE |2 | g E| 5| E|Ef Ei:7iii vE i g g | 2%
= = S =) M M : ~ < S = S @ = S ¢ 3 o | = nMa m = T
= = = 3 = ] = ) 3) T s S T S m S
= S| & Z = = = Z = == = -
= M Q M
O =
LPP50-60-7.5/2 | 8250 | 7500 A1290 | 2 | 1 |[333]170 | 63 | 62 | 30 2 21711121
LPP65-35-7.5/2 | 8370 | 7500 A12900| 2 | 1 |[1167] 600 | 39 | 37 | 30 21/2]21,87 | 112,1
LPP80-21.5-7.5/2 | 8310 | 7500 A12900| 2 | 1 |1983]1000| 28 | 25 | 30 31/4[21,87|112,1
LPP80-22-7.5/4 | 8300 | 7500 A1480 | 4 | 1 |1667| 900 | 24 | 22 | 30 31/4(21,84|111,1
LPP100-16-7.5/4 | 8300 | 7500 A 1480 | 4 | 1 |2500|1250 | 19 | 18 | 30 4 2184|1111
LPP50-80-11/2 | 1210011000 A12900| 2 | 1 | 433|213 |815| 8 | 30 2 |31,84[162,7
LPP65-40-11/2 | 1210011000 A12900| 2 | 1 |1333] 667 | 43 | 40 | 30 21/2]31,84|159,2
LPP80-28-11/2 | 1210011000 A12900| 2 | 1 [2083]1100| 35 | 32 | 30 31/4(31,84|162,7
LPP80-28-11/4 | 1210011000 A 1480 | 4 | 1 [2000]|1100| 31 | 30 | 30 31/4|31,84 1613
LPP100-20-11/2 |12100|11000 A12900| 2 | 1 [2917]1500| 28 | 26 | 30 M@m\v 4 |31,84[162,7 10/16 | IE2/IE3
LPP100-21-11/4 |12100|11000 A 1480 | 4 | 1 |2833]1500| 23 | 22 | 30 0,2 0,1 (e 4 131,84|1613 (na (Ha
LPP100-28-11/2 {12100 | 11000 A 12950 2 | 1 |2083|1667| 35 | 28 | 30 AEIG) 4 131,84|1613 BbI0OD) | BEIOOD)
LPP125-19-11/4 |12100| 11000 A1480 | 4 | 1 |3483]1800| 22 | 21 | 30 5 131,841613
LPP150-12.5-11/4 | 12100 | 11000 A 1480 | 4 | 1 [4333]2000| 16 | 15 | 30 6 |31,84)1613
LPP200-10-11/4 |12100|11000 A 1480 | 4 | 1 |5833|4667 | 145 | 10 | 30 8 | 21,9 |109,5
LPP50-60-15/2 | 16500 | 15000 A12900| 2 | 1 | 983|510 | 67 | 65 | 30 2 4342|2232
LPP65-49-15/2 | 16500 | 15000 A12900| 2 | 1 |1333] 667 | 53 | 50 | 30 21/2]43,42|217,1
LPP150-17-15/4 | 1650015000 A 1480 | 4 | 1 |4333]2200| 20 | 185 | 30 6 4342 216
LPP200-10-15/4 | 1650015000 A1480 | 4 | 1 |7500]|5967 | 16 | 10 | 30 8 | 288 | 144
LPP200-15-15/4 | 1650015000 A1480 | 4 | 1 |6500|3220| 18 | 17 | 30 8 |4342] 216
LPP80-35-15/2 | 16500 | 15000 A12900| 2 | 1 [2167]1150| 42 | 38 | 30 31/4|43,42(2232

IloTpebasieMasi MOIIHOCTDL YKA3aHA NMPH IKCILIYaTALMHU HACOCA B ONTHMAJIBHBIX MapaMeTPax H ABJSeTCH NPHOIM3UTEIbHOH, MOKeT H3MEHSATHCS MPH IKCIIyaTALMH HACOCAa B HHBIX NapameTpax!
Buumanue! IIpon3BoauTtesib nMeeT MPaBoO U3MEHSATH BbIlIeyKA3aHHbIE TEXHUYECKHE XaPAKTePUCTHKH B LeJISX YJIYYIIeHHs IKCIIYaTAlMOHHBIX XaPAKTEePUCTHK u3leans. TexHnueckue JaHHbIe,
VKa3aHHbIE B TA0/IM1Ie, ABJISIOTCA OPHEHTHPOBOYHBIMH, MOJTYYE€HbI MPH TECTHPOBAHUH H3JIeJTHH B J1A00PATOPHBIX YCJI0BHUAX H MOI'YT OTJIHYATHCS OT AelCTBUTEIbHBIX HA £5%.





[image: image6.jpg]"0SF BH XITHIUILHELIHINT 10 BITIBLHI'LO IATOW H XEHEO0IDA XI9HAOLEA00RI 8§ HHIDUEH HHHEAOAHLIIL HAN I9HILAION *HWITHROGOUHLHIHAO BILOIBIEE ‘JNHI'QEL 4 JITHHEEENA
SAHHEY JHNIIRHHXI [, "BHITEH NHLIHdILNedEX X19 HHOMIELBATIONE BHHIMAALA XBIaN 8 HNHLIHAILYEdEX JUNIIRHHXIL ATH HREEN I Mg TLEHINEH ogedu 1OWH 9raLuroasnod]] PHHEWHHG
ixedraneden xiann @ €200eH nimELRArIONE ndu BITLEHINEN 120N ‘WonaraLnenrgndu Ky1auran n xedi1oweden XITHITENILIO 8 B203eH numELEArNe ndu enesens 4100mon seNaBrgdLor]

17€€(89°€9 | ¥ 0€ 6€ € | 0891 | L9IE | | [4 006 | V 000TT| 00TYT TTT-TE-001ddT
17668989 W1 € s | €8 | 98 059 | 91| 1 | t |oo6z| v 0002Z| 002VT | T/22-08-084d'T
1756 (8989 € s | S8 | 88 | s6s | €86 | 1 | € |oo6z| v 00022| 002VT | T/AT-18-054dT
1L [sses| 9 0f | £ | ve |oocc | eeev| 1 | v |osel| v 00s81] 05607 | F/SSI-12-0S1ddT
102 5555 | 9 0f | S1z | ¢ |osic e8| 1 | v |osvl| v 00s81] 0S€07 | PIS8IS1T-081dd T
SILT|SS'ES| S 0€ 6T 0€ | 00IT | OSIV | | 14 08yl | V 00S81| 0SE0T | +/S'8I-8T-STIAd'T
§1L2[ 555 | ¥ s | I | € 0061 [ v L | v |ospl| Vv 00S81] 05607 | F/SSI-0£-001ddT
LT [sses| v s | e | v |0s91 eesc| 1 | ¢ |oo6r| v 00s81] 05607 | /S 81Pr001ddT
{ioors| aans LT [ss'es| v (dogma 0s | s | 8¢ | 0051 |€sez] 1 | ¢ |oo6z| v 00S81] 05607 | T/S81-0€-001dd T
o) NW. so| Lue [sseslie es | wo | [Toe b [ s [oss [esol| 1| ¢ |oooz| v |maoss|00sSt] 0SE0T | USBI-0L08ddT
cavzar| ouor |41 © [ LT [ssEs [Te| s | oz 0f | 65 | 19 | o0zz sl | [ | T |o06z| v |H0SE[00S8I| 0SE0T | T/S'BI-9SS9ddT
1z [sses| ¢ 106+ s | oL | sL | s6s | €86 | 1 | ¢ |ooez| v 00S81] 05607 | US'8I-0L05ddT
§1LT[sses| 8 s | s8I | 0c |occe | 0059 1 | v |osvl| v 00S81] 0S€0C | P/S81-81-002dd T
6101 [8502] 8 0f | ST | 0C |99 €€e8| 1 | v |osvl| Vv 00S81| 0S€0C | PS8I-STI-002ddT
91z [rer| s 0f | 9 | ¢ | 0007 | €€8€] 1 | v |osvl| v 000ST| 00591 | pISI-bT-STIddT
Te|rer| v of | v | v [88014912] 1 | € |oo6r| v 000ST| 00591 | T/SI-8€-001dd’T
S6c1| 61T | ¥ 0f | s¢ | o || i91c] 1 | € |ooer| v 000S1| 00591 | T/SI-S€-001dd’T
91T v 0f | £ | st 0091 001€| 1 | v |osvl| Vv 000S1| 00591 | PISI-ST-001dd'T
Te || v 0f | 62 | 1€ |00si | 000€| 1 | ¢ |oo6z| v 000S1| 00591 | T/SI-bT-001dd’T
T | rer vl e of | @ | €9 |o00s 0001 | 1 | ¢ |oo6T| v 000ST| 00591 | 2/S1-09-08dd'T
= g Tz g
B = z 2 H z H & 2
5 5| fR:zz Bz Elz|z|E|%|B Flg| o H
ix| Z| | 3888 |585| /% |f | |: |8 g1218 |84
58 |2 |slz| 7 |z ogs| 8|, 8 E5EEE50| | F |7 (B38| | §|F|F |5 |2
£ |7 i2 % g | g |5 ] g
23| 5 [EE| |2 Belyz BE EEEEEEs| Bz 2 |Z|F g |zi|.2|2|5|§ |8
E5 |5 [°5| g |f BEEC|Z2[EEez|2%5 .22 |8 |2 |5 |5/|33|82a/2 |8 |z | & atetoy
mm £ B2 = = wﬁmmu mn wnnmman BE|E : m F MM m.m g g | g F paduawedery
£2 | 8 S| | EelE|TE BreglgnE| 5|3 |8 | |E |§|e6|F5(g |2 |3 H
22 |8 FE| 2 |5 BE[E|o%GEcilsfz| 8|5 |2 |2 |E |£078| 8|g|¢8 3¢
=g £ = > zZ| = 8 83¢g¢|e38 2| & g 8 8 H 2 z |8 | 2 r 8
c3 - | E Z SE®|I85¢2 S| 2 B a ) g £E|8 |8 g
BE| L Bl 8 EQEE"(ZESZ| 3| 8 £ 7 4 & L] S|E | & w 7
2 £ ¢ 8 Fgl [(FasS| % z H s | e S|E|E i
g s| 2 Erex |2 2|z = [ & |E 2 |E |8 ©
= 3| &l &R H z z HEE 2 |g =
H @ g ] H
= = = F





[image: image7.jpg]%

s |z g =8
| 2 = g 2 ) §|E g
Sla| B1ElS|. |B 2] 32 E|EE| £g & |%¢E s E
& 5| 4 § ] ]
Bl 6| clg| |85/ & 2§ 5% |8uF g (g5, £ E|F 5 &2
Tiapawerped g E| B |E|e|zal3| B e|E £ %gic23 SE|Elfg | - |G|F B|zE
Moze §| | 2 |EZ|z2|6¢8| % 5| 5|8 S| 2E|c3E 52| §|58 F| 5 |Z|g ¢ 8¢
S B E|E|s|é5|8| 8| 2|2 HE I BRI L KRR
Z 8 £ | & g 8 g £2% £ = £ > |3 H
AR AR AR IE NI AR AN A H i1 R I A I A
E| |2 |%8|¢ HE IR L
=z S| a8 £3 = R 5
= |38 gF g5
LPP100-50-22/2_| 24200 |22000 A [2900] 2 | 1 [2333] 1265 | 56 | 54 | 30 4
LPP100-60-22/2 | 24200 |22000 A [2900] 2 | T [1600| 750 | 64 | 63 | 30 4
LPP125-37.5-22/2 | 24200 22000 A [2900] 2 | 1 3000 1550 | 45 | 42 | 30 5
LPP100-32-22/4_| 24200 |22000 A [1480] 4 | 1 [3550| 1800 | 36 | 34 | 30 4
LPP125-31-22/4 | 24200 |22000 A [1480] 4 | 1 [4333 2400 | 34 | 32 | 30 5
LPP150-24.5-22/4 | 24200 [22000 A [1480] 4 | 1 5400 | 2750 | 28 | 255 | 30 6
LPP150-25-22/4 | 24200 |22000 A Imo. 4 1 4333 | 2200 | 28 27 30 6
LPP200-12.5-22/4 | 24200 [22000 A [1480] 4 | 1 |8000 | 6667 [172] 125 | 30 8
_LPP200-15-30/4_| 33000 |30000 A [1480] 4|1 [10000] 5060 | 20 | 18 | 30 8
LPP150-33-30/4_| 33000 30000 A |10 4 |1 36 | 33 | 30 90/ 6 | —
LPP100-70-30/2 | 33000 |30000| 380B/ | A Nooo. ¥ | 1 76 74 30 02 o1 +120 4 86,84 | 4118 F P a G
LPP125-35-30/4 | 33000 |30000| 50u | A | 1480| 4 | 1 | 4650 | 2400 | 40 | 38 | 30 # E (Ha 5 | 8684 | 407,5 33| ssi60p) | BeiGop)
LPP125-44-30/2_| 33000 [30000 A [2000] 2 [ 1 [3167] 1600 [ 52 | 49 [ 30 | BeiGop) | [ 5 | 86,84 | 4118
LPP125-50-30/2_| 33000 |30000 A [2900] 2 | 1 [3167 1600 | 58 | 55 | 30 5 | 86,84 | 4118
LPP150-29-30/4 | 33000 |30000 A 1480 | 4 1 6000 | 3025 | 32 30 30 6 86,84 | 4075
LPP150-25-30/4_| 33000 30000 A [1480] 4 | 1 [6000 | 5000 | 31 | 25 | 30 6 | 86,84 | 4075
LPP200-18-37/4 | 40700 |37000 A 1480 4 1 110000] 8333 | 23 18 30 8 [107,11 | 508,1
LPP100-80-37/2_| 40700 |37000 A [2900] 2 [ 1 [2167 1100 | 86 | 83 | 30 4 [107,11] 5055
LPP150-33-37/4 | 40700 |37000 A 1480 4 1 6500 | 3300 | 37 | 345 30 6 69,6 | 508,1
LPP200-32-37/4 | 40700 |37000 A [1480] 4 | 1 [5333 4083 | 38 | 32 | 30 8 | 696 | 508.1
LPP150-40-37/4_| 40700 |37000 A (1480 4 | 1 |4333] 2167 | 44 | 42 | 30 6 | 705 [3525
LPP200-23-37/4_| 40700 |37000 A [1480] 4 | 1 [ 8000 6667 |28,1| 23 | 30 8 | 705 | 3525

TIoTpeG.seMan MOUIHOCTS YKA3AKA MPH KCIIYATAINI HACOCA B ONTHMATLHBIX IAPAMCTPAX I ABINCTCH NPHGIMIHTELHOM, MOACT HIMEHSTHCS NPH JKCITYATALIN HACOCA B HHBIX MapaveTpax!

Bunvanm

yKAIaHHBIE B TAGTHIE, ARIAIOTCA OPHEHTHPOBOTHBIMN, NOJIYHEHb! NIPH TECTHPOBARNH HINETHH B JAG0DATOPHLIX YC/IOBRAX H MOIYT OTAHSATHCS OT ACHCTBATEILABIX Ha £5%.

1POM3BOANTEE MMEET IPABO WIMENSTH BHIEYKAIAHNBIC TEXHHYECKHE XAPAKTEPHCTHKN B LEASX YTy IICHNS JKCILIYATAUMORNELX XADAKTEPHCTIK Wixeans. Texnuueckue xannbre,





[image: image8.jpg]“9/SF BH XITHIUILHALINIT 10 BITIERHILO LLI0W i XBHg0rdA xiandoredoger o uuraven muneaodiniddl ndu 19nanLron ‘HWaHLog0diLHINdO BILOIKIGE DNHLQEL 4 JTHHEEENL

IUMHET OIRHHNIL “BULDTEH M 11ondd1NedEX XITHHOMIELEALIONG BHHAMLALA XBIaN @ nNLdNd21NEdEY MNIMNXIL JIHHEEEN AMmIas Tusuaen 0aedn 129wn araLHTousnOd[] ouHENIRG
ixediaweden xiaum 1 £200en numELEATTINC ndU KBYTLBRINER 1230w ‘Wonaratnsurgndn sarasras i xediaweden XIHICENILIO § B200un MMELEATTINC ndu THESENA G100HmoN sERaBIddLOf]

6s€ | al 0¢ | ss | T8 [000sI o0spl | v 00000Z] 0000TC | $/007-S5-00€dd T
88C | Tl o | b | S'6v [o00st v osvi| v 000091 [0009L1 | $/091-b#-00€dd T
e | Tl o¢ | se | I8¢ [o00st v osvi| v 000Z€ 1| 0005t 1 | F/ZE1-SE-00€dd T
118e | ol o¢ | 0s | 09 [oosor L[ v [oswi| v 000TE | 00ZSY1 | P/ZE1-05-05Tdd T
0z | @l 0¢ | 0¢ | v |000SI T v Jospi[ v 000011 |0001TT | F/0TT-0€-00€dd T
TsIE| 01 0f | 05 | 8s | 1916 T v Josri[ v 000011]0001C1 | $/011-08-0STdd'T
wsle| 01 oc | or | €5 [o0sol] 1| v [osvi| v 000011000121 | $/011-08-05Tdd'T
o1 [T 0¢ | st | voe [o00sT | v Josvi| v 00006 | 00066 | P/067SZ-00€dd'T
£5°09C | 01 0¢ | tr | 05 |€ees U v Josei[ v 00006 | 00066 | P/06°PF-0STdd'T
(dograa gl [T o¢ | 0c | 9T |000sI vl Toser v | o Tooost [00ses | wistoz-ooedd
en) ILiz] 8 | %y ot | s8¢ | ov | ozss 1|y Tosvt [ v | goge [ 000L | 00ST8 [ bisL-9E-00zddT
deal 1Lz o1 0¢ | LE | vb | 00SS 1| v Jospl| V 000SL | 00ST8 | /SL-LE-0STAdT
ITLIZ| 8 oc | 8s | 19 089 L[ v [oswi| v 000SL | 00SZ8 | P/SL™S5-002dd'T
e[ 8 o¢ | ¥ | It [00001 1| v [osvi| v 000SL | 00SZ8 | P/SL-PE-002dd'T
ol 8 0g 143 S'LE | L999 1 14 08yl | V. 000§¢ ‘comoolv\mm.Nm.chs::
vor | Tl o¢ | st | €Tz [ooost 1| v Josvi| v 000SS | 00509 | P/SS-S1-00€dd'T
17651 | 8 o¢ | vr | 0s | Lo9¥ L v foset| v 000SS | 00509 | P/SS-PP-00Tdd'T
17651 8 of | 8T |zt | €eg6 1 [ v Joswt| v 000SS | 00509 | P/SS-82-002dd'T
v'ss | 9 of | 05 | ts | L1T 1| v Josri[ v 0005V | 0056V | p/SH-0S-0S1dd'T
9T0¢l | 8 of | v | st | o066t L v Josei| v 0005t | 006 | P/SH8€-002dd'T
9T0El | 8 o | s'sz| LT |ozss v losyi| v 000SY | 0056V |p/SPS'72-007dd T
Bl = 28 22|z
g EIE| z(33 |3§|¢8 R Fle
H 3 E 28 |E° | ¢ S| ER-
L 3k ZEE |E. |2 HENE i | g
g | B g S =g |=2 |8 = E|f |8 |87 |23
] H 2|5 8 (3§ 58 | & g =2 |5 = s | 8 g 2
Tle sl o |5 | E|E|, 5858|853 Bl 2|3 8| I8 8 |8 |8
2 S 25| 2 I |2 ¥ 252 |BC 2 & = - g Bl e Z R £ g
(i |S (288 | & | 5|3 |£5|838°f|f2 |z |E |t | B|& |E(|88|8 (8|5 |§8 |3
328 |& 8| 8 E E=|Z |35 |§s8|EE |8 |8 | S E|5 (284 |% |2 |¢E z H araropy
§2 8 |E|E| 2 T FE|lsf |d: (52|82 0: |2 |z 3|8 |2 B5|8 |28 |8 H mdineden
o | E |S|E| 8 |8 S| |%2|3EE§(2C |3 |B |E | E|¢ |f|88|=z (5/|% |& |¢&
£ | & S |E| . 518 |88 |2Z25 |5z | g8 | 8 z 2|2 |2 |”E|§ |28 2 g
|8 |FE| > | > | S|E|CE(3EE(52 | |8 |&8 | s|2 (5|°8|8B|z|5 |7 |¢%
ile S|%| EEE°|E5 |2 | || F|f|E| B|BIE|E | e |¢
i B S|E| B |23 [EE |2 |= % | |8 slE|58 |7 |8
I < £ S s |98 <1 Ll I e |2 g
H - $FE |Ff | = E| S HE
3 3| & = H 2 z g 8
AR < f Eg | B H
= E1 SE - s






5. Графики гидравлической производительности. 
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке изделия. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
[image: image9.jpg]Beicora noas€ma (m) b
=] [ (<3 o P J> w n
(=] w (=3 o =) Ly > n

[

10

LPP32-50-5.5/2

LPP32-8-0.37/2
0 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420 a/vmm.
0 21 42 63 84 105 126 147 168 189 21 231 252wmVu

[IpOH3BOAUTEIBHOCTD B




[image: image10.jpg]Bpeicora noaséma (M)
R T T T
= o =35 wn ¢ ~1 o > n

5

110

165

220

275 330 385

440 495

550

605 660 a/mim.

33

6,0

9.9

132

165 198 231

[TpOH3BOIUTEILHOCTD P>

204 297

33

363 39,6 M7,




[image: image11.jpg]Beicora mognéma (M) B>

<0 PP50-80
PP50.70
72
64 —
56
48
LPP50-40-4/2
=
24
.
16 S
8 LPP50-12-1.E PP50
09 85 170 255 340 425 __5]0 595 680 765 a/mun.
0 5.1 10,2 153 20,4 255 30,6 357 40.8 459mV/a

TIpOU3BOAMTECIIBHOCTE P




[image: image12.jpg]VoA @ B D
S &8 8 & 8

Beicota noabema (M) »

=)
=)

85

170

235

340

425 510 595

680

765

830

935

1020 5/mu.

5,1

10,2

153

20,4

25,5 30,6 357
[Tpon3BOAUTETBHOCTD P

40,8

459

51

56,1

61,2 M4,




[image: image13.jpg]Beicora noaséma (M) »

066

60

0 120240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 n/vun.
0 72 144 216 288 36 432 504 576 648 72 792 86,4 m/u.
TIpON3BOANTEIILHOCTE P





[image: image14.jpg]Beicora noabéma (M) »

38

80

72

73
Y

s
3

N
S

w
¢}

N
2

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 a/mun.

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 w'/u
TIpousBoauTenbHOCTH P>




[image: image15.jpg]Beicora noaséma (m) p

88
80
7
64
56
48
40
3
24

300

600

900

1200

1500 1800 2100

2400

2700

3000 3300 3600 n/vmn.

18

36

54

72

90 108 126
TIpou3BOAUTEILHOCTS P

144

162

180 198 216 wm'/u.




[image: image16.jpg]e

Bhicora Tionea () »

ao

s0

20

10

o

560 aso

720w

=it}

216 27
ITPOMSROATENEIOCTE B

332 ma




[image: image17.jpg]IS
(=]

Bricora mognéma (M) »

v
=]

(%)
=

S

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100
0 18 36 54 72 90 108 126

2400 amm

TIIpou3BOIMTEIILHOCTE B>

144

M/




[image: image18.jpg]w B
o O

A
B
®©
3
& 20 \\
o \\
210 \
S
g 0
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250k
0 15 30 45 60 75 90 105 120

"LPPi00-25-11/2 RS

[Mpon3BoanTEnbHOCTL »

135w



[image: image19.jpg]Bbeicora noaséma (M) b
—_ o w2 . s
= oo i=N = o S [=3S

00
P100
I —
LPP100-21-H114 PA00
PP100-30
300600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 36
I8 3 54 72 9% 108 126 144 162 180 198 2

—IPOI/BBO;II/ITeHbHOCTB [ 3

0 v,

6 W,




[image: image20.jpg]Bpeicora noaséma (m) »

0

400

800

1200

1600

2000 2400 2800 3200 36

00 4000 4400 4800 /v

24

48

72

9

120 144 168 192 2

[TpOH3BOIUTEILHOCTE P

6 240 264 288 m/u.




[image: image21.jpg]Beicora mozséma () »

60

400

800

1200 1600 2000

2400

2800

3200 s/mun.

24

48

72 96
TIpOH3BOHUTEIIBHO!

120
CTH B

144

168

192 m'/a.




[image: image22.jpg])
=N
o

£12
=
i
= 8
=
E
g =y
Z 4
o
o 500 1000 1500 2000 2500 3000 500 4000 a/vun.
o 30 60 90 120 150 180 210 240 wm'/a

TIpOM3BOIHUTEIIBHOCTE B




[image: image23.jpg]Beicora noaséma (M) p

kR
50
45
40
35
30
25
20

10

550

1100

1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500 6050 6600 n/smm.

33

66

99

132

165 198 231
TIpOU3BOAHTENBLHOCTE P

264

297

330

363

396 A/




[image: image24.jpg]130

=1 i

5 20

=10

5

= 0055 1100 1650 2200 2750 3300 38350 4400 4950 3300 6030 6600 apuu
0 33 66 99 132 165 198 231 264 297 330 363 396 m/u

[1poH3BOANTEILHOCTE B>




[image: image25.jpg]Beicora noaséma (M) b

00

60

54

>
LPP200-38-45/4

[9%)
=

©
>

o
=

>

=

=

0 %0 1840

2760 3680 4600 5520 6440 7360 8280 9200 10120 11040m/mum.

0 552 1104

1656 2208 276 3312 3864 4416 4968 552 6072 6624m]u.
[Ipo3BOUTENLHOCTD P>





[image: image26.jpg]Beicora noaséma (M)

PP200 8.5/4
PP200-10-15/4
PP ELIT
750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500 8250 9000 num
45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540 va

TIpomsBomTeIBHOCTS P>




[image: image27.jpg]—_ N w S
o i =S O

Beicora noaséma (M) »
©

LPP200-15-30/4]

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

10000 11000 120001

60

120

180 240 300 360 420 480 54
[IponsBoaHTEILHOCTE P>

0

600

660

720 ¥




[image: image28.jpg]—
e

>
(=
S

s
3

[y
>

<)
=

=

Bricora noasEma (m)

=]

1000

20003000 40

00 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000

0

60

120

180

24

0 300 360 420 480 540 600 660
[TpomsBoHTENBHOCTS P>

720 780 wha.




[image: image29.jpg]L 40

=

<30

3

5[20

§ 10 |

A 8 I
Q1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000m/mut
0 60 120

180 240 300 360 420 480m'm.

n poun3BoaAUNTENTIbHOCTb »




[image: image30.jpg]60

50 PP300 00/4
i PP300-44-160/4
= PP300 4
5 40 00-30 0
=30
£
it
S 20
S PP300 90/4
= PP 4
A 00-20
10 PP300 ]
0() 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 #/um
0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 m7/a.

IIpousBoMTEILHOCTE B>




6. Схема устройства насосов.
	№
	Наименование

	1.
	Насосная камера.

	2.
	Крыльчатка.

	3.
	Сальник.

	4.
	Вал.

	5.
	Соединительная муфта.

	6.
	Суппорт мотора.

	7.
	Мотор.


[image: image31.jpg]



*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насоса с целью ее совершенствования.
7. Установочные размеры.
7.1. Модели LPP32-8-0.37/2, LPP32-4-0.37/2.
[image: image32.jpg]ta B
1

|

T

|

T




	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP32-8-0.37/2
	220
	175
	386
	68
	104,5
	75
	70
	105
	105
	130

	LPP32-4-0.37/2
	220
	175
	386
	68
	104,5
	75
	70
	105
	105
	130


7.2. Модели LPP40-13-0.75/2, LPP32-16-1.1/2, LPP40-17.5-1.1/2, LPP50-12-1.1/2, LPP32-21-1.5/2, LPP40-20.5-1.5/2, LPP50-16-1.5/2, LPP32-26-2.2/2, LPP40-20.5-2.2/2, LPP50-21-2.2/2, LPP32-31-3/2, LPP40-24.5-3/2, LPP50-24-3/2, LPP40-31-4/2, LPP50-28-4/2, LPP50-34-5.5/2.

[image: image33.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP40-13-0.75/2
	340
	247,5
	561,5
	130
	161
	123
	123
	120
	124,5
	150

	LPP32-16-1.1/2
	340
	247,5
	568,5
	130
	171
	123
	123
	120
	124,5
	150

	LPP40-17.5-1.1/2
	340
	247,5
	561,5
	130
	161
	123
	123
	120
	124,5
	150

	LPP50-12-1.1/2
	340
	247,5
	593,5
	145
	178
	123
	123
	120
	124,5
	150

	LPP32-21-1.5/2
	340
	250,5
	618,5
	130
	171
	123
	123
	140
	127,5
	164

	LPP40-20.5-1.5/2
	340
	250,5
	610,5
	130
	161
	123
	123
	140
	127,5
	164

	LPP50-16-1.5/2
	340
	250,5
	642,5
	145
	178
	123
	123
	140
	127,5
	164

	LPP32-26-2.2/2
	340
	250,5
	618,5
	130
	171
	123
	123
	140
	127,5
	164

	LPP40-20.5-2.2/2
	340
	247,5
	619,5
	130
	170
	123
	123
	140
	127,5
	164

	LPP50-21-2.2/2
	340
	250,5
	642,5
	145
	178
	123
	123
	140
	127,5
	164

	LPP32-31-3/2
	340
	246
	641
	130
	171
	123
	123
	160
	119,5
	186

	LPP40-24.5-3/2
	340
	246
	642,5
	130
	170
	123
	123
	160
	119,5
	186

	LPP50-24-3/2
	340
	246
	665,5
	145
	178
	123
	123
	160
	119,5
	186

	LPP40-31-4/2
	340
	246
	642,5
	130
	170
	123
	123
	160
	119,5
	186

	LPP50-28-4/2
	340
	252
	674,5
	145
	187
	129
	123
	160
	119,5
	186

	LPP50-34-5.5/2
	340
	265,5
	716
	145
	172
	129
	123
	200
	142,5
	210


7.3. Модели LPP65-40-5.5/2, LPP65-51-7.5/2, LPP32-50-5.5/2, LPP32-40-4/2, LPP50-50-5.5/2, LPP50-40-4/2, LPP50-35-3/2.

[image: image34.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP65-40-5.5/2
	400
	273
	775
	105
	171
	131
	131
	200
	175
	254

	LPP65-51-7.5/2
	400
	273
	775
	105
	171
	131
	131
	200
	175
	254

	LPP32-50-5.5/2
	440
	273,5
	648
	100
	151
	131
	131
	200
	142,5
	210

	LPP32-40-4/2
	440
	262
	606
	100
	166
	131
	131
	160
	119,5
	186

	LPP50-50-5.5/2
	400
	273,5
	660
	105
	156
	131
	131
	200
	142,5
	210

	LPP50-40-4/2 
	400
	262
	618,5
	105
	171
	131
	131
	160
	119,5
	186

	LPP50-35-3/2
	400
	262
	618,5
	105
	171
	131
	131
	160
	119,5
	186


7.4. Модели LPP100-21.5-7.5/2, LPP100-35-15/2.
[image: image35.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP100-21.5-7.5/2
	550
	300
	851
	140
	212
	148
	135
	300
	175
	254

	LPP100-35-15/2
	550
	350
	882
	140
	242
	148
	135
	350
	283
	330

	LPP100-28-11/2
	550
	350
	917
	175
	242
	148
	135
	350
	283
	330


7.5. Модели LPP80-20-5.5/2, LPP80-17-4/2, LPP80-14-3/2, LPP80-10.5-2.2/2, LPP80-8.5-1.5/2, LPP65-35-7.5/2, LPP65-17-3/2, LPP65-28-5.5/2, 
LPP65-21-4/2, LPP65-14-2.2/2.
[image: image36.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP80-20-5.5/2
	360
	266,5
	725,5
	140
	186,5
	135
	124
	200
	142,5
	210

	LPP80-17-4/2
	360
	259
	684,5
	140
	202
	135
	124
	160
	119,5
	186

	LPP80-14-3/2
	360
	259
	684,5
	140
	202
	135
	124
	160
	119,5
	186

	LPP80-10.5-2.2/2
	360
	259
	661,5
	140
	202
	135
	124
	140
	127,5
	164

	LPP80-8.5-1.5/2
	360
	259
	661,5
	140
	202
	135
	124
	140
	127,5
	164

	LPP65-35-7.5/2
	360
	265,5
	715
	140
	176
	138
	123
	200
	142,5
	210

	LPP65-17-3/2
	360
	261
	673,5
	140
	191
	138
	123
	160
	119,5
	186

	LPP65-28-5.5/2
	360
	265,5
	715
	140
	176
	138
	123
	200
	142,5
	210

	LPP65-21-4/2
	360
	261
	673,5
	140
	191
	138
	123
	160
	119,5
	186

	LPP65-14-2.2/2
	360
	261
	650,5
	140
	191
	138
	123
	140
	127,5
	164


7.6. Модели LPP80-35-15/2, LPP80-28-11/2, LPP80-21.5-7.5/2, LPP80-28-11/4, LPP80-22-7.5/4, LPP80-19-5.5/4, LPP65-56-18.5/2, LPP65-49-15/2,
LPP65-40-11/2.
[image: image37.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP80-35-15/2
	440
	317
	889
	150
	244
	169
	142
	350
	175
	254

	LPP80-28-11/2
	440
	317
	889
	150
	244
	169
	142
	350
	175
	254

	LPP80-21.5-7.5/2
	440
	311
	763
	150
	214
	169
	142
	300
	142.5
	210

	LPP80-28-11/4
	620
	442
	947
	175
	262
	224
	218
	350
	250
	330

	LPP80-22-7.5/4
	620
	442
	902
	175
	232
	224
	218
	300
	175
	254

	LPP80-19-5.5/4
	620
	442
	806
	175
	232
	224
	218
	300
	142,5
	210

	LPP65-56-18.5/2
	475
	415
	946
	160
	226
	161
	145
	350
	250
	330

	LPP65-49-15/2
	475
	320
	881
	160
	226
	161
	145
	350
	175
	254

	LPP65-40-11/2
	475
	320
	881
	160
	226
	161
	145
	350
	175
	254


7.7. Модели LPP80-80-22/2, LPP80-70-18.5/2, LPP80-60-15/2.

[image: image38.jpg]=]

T
1 \ | £ P i
LA I~
] &g





	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP80-80-22/2
	540
	470
	1002
	185
	217
	181
	170
	350
	280
	380

	LPP80-70-18.5/2
	540
	420
	962
	185
	217
	181
	170
	350
	250
	330

	LPP80-60-15/2
	540
	351
	897
	185
	217
	181
	170
	350
	175
	254


7.8. Модели LPP100-32-22/2, LPP100-30-18.5/2, LPP100-24-15/2, LPP100-20-11/2, LPP100-32-22/4, LPP100-30-18.5/4, LPP100-25-15/4, LPP100-21-11/4, LPP100-16-7.5/4, LPP125-35-30/4, LPP125-31-22/4, LPP125-28-18.5/4, LPP125-24-15/4, LPP125-19-11/4, LPP150-33-37/4, LPP150-29-30/4, 
LPP150-24.5-22/4, LPP150-21.5-18.5/4.
[image: image39.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP100-32-22/2
	500
	470
	1043
	175
	272
	183
	144
	350
	280
	380


	LPP100-30-18.5/2
	500
	415
	1007
	175
	272
	183
	144
	350
	250
	330

	LPP100-24-15/2
	500
	327
	942
	175
	272
	183
	144
	350
	175
	254

	LPP100-20-11/2
	500
	327
	942
	175
	272
	183
	144
	350
	175
	254

	LPP100-32-22/4
	670
	499
	1122
	210
	277
	253
	219
	350
	280
	380

	LPP100-30-18.5/4
	670
	499
	1077
	210
	277
	253
	219
	350
	280
	380

	LPP100-25-15/4
	670
	469
	1047
	210
	277
	253
	219
	350
	250
	330

	LPP100-21-11/4
	670
	472
	997
	210
	277
	253
	219
	350
	250
	330

	LPP100-16-7.5/4
	670
	472
	952
	210
	247
	253
	219
	300
	175
	254

	LPP125-35-30/4
	800
	533
	1190
	250
	280
	265
	228
	400
	305
	420

	LPP125-31-22/4
	800
	508
	1160
	250
	275
	265
	228
	350
	280
	380

	LPP125-28-18.5/4
	800
	508
	1115
	250
	275
	265
	228
	350
	280
	380

	LPP125-24-15/4
	800
	493
	1085
	250
	275
	265
	228
	350
	250
	330

	LPP125-19-11/4
	800
	493
	1035
	250
	275
	265
	228
	350
	250
	330

	LPP150-33-37/4
	800
	575
	1240
	235
	330
	291
	240
	450
	335
	470

	LPP150-29-30/4
	800
	545
	1225
	235
	300
	291
	240
	400
	305
	420

	LPP150-24.5-22/4
	800
	531
	1165
	235
	295
	291
	240
	350
	280
	380

	LPP150-21.5-18.5/4
	800
	531
	1120
	235
	295
	291
	240
	350
	280
	380


7.9. Модели LPP100-50-22/2, LPP100-44-18.5/2, LPP100-38-15/2.
[image: image40.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP100-50-22/2
	630
	470
	1001
	180
	221
	165
	150
	350
	280
	380

	LPP100-44-18.5/2
	630
	514
	961
	180
	221
	165
	150
	350
	250
	330

	LPP100-38-15/2
	630
	325
	896
	180
	221
	165
	150
	350
	175
	254


7.10. Модели LPP100-80-37/2, LPP100-70-30/2, LPP100-60-22/2.
[image: image41.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP100-80-37/2
	630
	515
	1124
	210
	234
	184
	170
	400
	305
	420

	LPP100-70-30/2
	630
	515
	1124
	210
	234
	184
	170
	400
	305
	420

	LPP100-60-22/2
	630
	470
	1037
	210
	227
	184
	170
	350
	280
	380


7.11. Модели LPP125-8-4/4, LPP125-12.5-5.5/4, LPP125-10-7.5/4.
[image: image42.jpg]AD

35mM|





	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP125-8-4/4
	485
	335
	723
	240
	83
	190
	145
	250
	142
	210

	LPP125-12.5-5.5/4
	545
	350
	813
	230
	83
	190
	160
	300
	176
	254

	LPP125-10-7.5/4
	645
	390
	848
	250
	98
	212
	178
	300
	176
	254


7.12. Модели LPP125-50-30/2, LPP125-44-30/2, LPP125-37.5-22/2.
[image: image43.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP125-50-30/2
	700
	515
	1156
	240
	235
	193
	161
	400
	305
	420

	LPP125-44-30/2
	700
	515
	1156
	240
	235
	193
	161
	400
	305
	420

	LPP125-37.5-22/2
	700
	470
	1068
	240
	228
	193
	161
	350
	280
	380


7.13. Модели LPP150-50-45/4, LPP150-40-37/4, LPP200-18-18.5/4, 
LPP200-15-15/4, LPP200-10-11/4.
[image: image44.jpg]10MmM

HHHH\HHHH L =

I
AT 7'
T Ee i } ‘~<t~ [ i [53
=y T
L" L: 1 J*-: B, o o 1 oS e
"": 8]




	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP150-50-45/4
	900
	606
	1275
	275
	300
	335
	271
	450
	335
	470

	LPP150-40-37/4
	900
	606
	1250
	275
	300
	335
	271
	450
	335
	470

	LPP200-18-18.5/4
	1000
	501,5
	1122
	270
	262
	278,5
	221,5
	350
	280
	380

	LPP200-15-15/4
	1000
	501,5
	1092
	270
	262
	278,5
	221,5
	350
	280
	380

	LPP200-10-11/4
	1000
	501,5
	1032
	270
	262
	278,5
	221,5
	350
	283
	330


7.14. Модели LPP200-10-15/4, LPP200-12.5-18.5/4.
[image: image45.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP200-10-15/4
	990
	511
	955
	312
	98
	288
	223
	350
	250
	330

	LPP200-12.5-18.5/4
	990
	511
	990
	312
	98
	288
	223
	350
	280
	380


7.15. Модели LPP200-34-75/4, LPP200-28-55/4, LPP200-22.5-45/4.
[image: image46.jpg]TH

H
2





	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP200-34-75/4
	900
	700
	1520
	300
	375
	337
	270
	550
	410
	580

	LPP200-28-55/4
	900
	640
	1435
	300
	375
	337
	270
	550
	370
	510

	LPP200-22.5-45/4
	900
	607
	1365
	300
	365
	337
	270
	450
	335
	470


7.16. Модели LPP200-55-75/4, LPP200-44-55/4, LPP200-38-45/4, 
LPP200-32-37/4, LPP200-36-75/4, LPP200-18-37/4, LPP200-15-30/4.
[image: image47.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP200-55-75/4
	1070
	700
	1471
	317
	309
	323
	284
	550
	410
	580

	LPP200-44-55/4
	1040
	654
	1396
	317
	309
	323
	284
	550
	370
	510

	LPP200-38-45/4
	1070
	619
	1326
	317
	309
	323
	264
	450
	335
	470

	LPP200-32-37/4
	1070
	619
	1301
	317
	309
	323
	284
	450
	335
	470

	LPP200-36-75/4
	900
	700
	1520
	300
	375
	337
	270
	550
	410
	580

	LPP200-18-37/4
	900
	607
	1340
	300
	365
	337
	270
	450
	335
	470

	LPP200-15-30/4
	900
	607
	1295
	300
	335
	337
	270
	400
	305
	420


7.17. Модели LPP250-50-110/4, LPP250-44-90/4, LPP250-37-75/4, 
LPP250-50-132/4, LPP250-40-110/4.
[image: image48.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP250-50-110/4
	1200
	860
	1808
	375
	333
	361
	317
	660
	530
	645

	LPP250-44-90/4
	1200
	727
	1573
	375
	303
	361
	317
	550
	410
	580

	LPP250-37-75/4
	1200
	727
	1523
	375
	303
	361
	317
	550
	410
	580

	LPP250-50-132/4
	1200
	860
	1868
	375
	333
	361
	317
	660
	530
	645

	LPP250-40-110/4
	1200
	860
	1808
	375
	333
	361
	317
	660
	530
	645


7.18. Модели LPP50-80-11/2, LPP50-70-7.5/2, LPP50-60-7.5/2.
[image: image49.jpg]AD ™ =1





	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP50-80-11/2
	440
	333
	818,5
	105
	218,5
	158
	158
	350
	175
	254

	LPP50-70-7.5/2
	440
	316
	682,5
	105
	178,5
	158
	158
	300
	142,5
	210

	LPP50-60-7.5/2
	440
	316
	682,5
	105
	178,5
	158
	158
	300
	142,5
	210


7.19. Модели LPP50-81-22/2, LPP50-70-18.5/2, LPP50-60-15/2.
[image: image50.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP50-81-22/2
	440
	470
	1007
	150
	227
	179
	170
	350
	280
	380

	LPP50-70-18.5/2
	440
	420
	967
	150
	227
	179
	170
	350
	250
	330

	LPP50-60-15/2
	440
	354
	872
	150
	227
	179
	170
	350
	175
	254


7.20. Модели LPP150-33-30/4, LPP150-25-22/4, LPP150-25-30/4.
[image: image51.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP150-33-30/4
	800
	545
	1195
	235
	300
	291
	240
	400
	305
	420

	LPP150-25-22/4
	800
	531
	1165
	235
	295
	291
	240
	350
	280
	380

	LPP150-25-30/4
	800
	545
	1195
	235
	300
	291
	240
	400
	305
	420


7.21. Модели LPP150-21-18.5/4, LPP150-17-15/4, LPP150-12.5-11/4.

[image: image52.jpg]



	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP150-21-18.5/4
	800
	479
	1097
	250
	257
	241
	199
	350
	280
	380

	LPP150-17-15/4
	800
	449
	1067
	250
	257
	241
	199
	350
	250
	330

	LPP150-12.5-11/4
	800
	449
	1012
	250
	257
	241
	199
	350
	250
	330


7.22. Модели LPP300-15-55/4, LPP300-20-75/4, LPP300-25-90/4, 
LPP300-30-110/4, LPP300-35-132/4, LPP300-44-160/4, LPP300-55-200/4.

[image: image53.jpg]B3





	Модель
	L1 (мм)
	L2 (мм)
	H (мм)
	H1 (мм)
	H2 (мм)
	B1 (мм)
	B2 (мм)
	B3 (мм)
	P (мм)
	AD (мм)
	AC (мм)

	LPP300-15-55/4
	1200
	620
	1719
	290
	649
	345
	250
	440
	550
	370
	510

	LPP300-20-75/4
	1200
	620
	1759
	290
	649
	345
	250
	440
	550
	410
	580

	LPP300-25-90/4
	1200
	655
	1819
	290
	659
	380
	280
	480
	550
	410
	580

	LPP300-30-110/4
	1200
	710
	2039
	290
	699
	380
	280
	480
	660
	530
	645

	LPP300-35-132/4
	1200
	710
	2149
	290
	699
	380
	280
	480
	660
	530
	645

	LPP300-44-160/4
	1200
	710
	2152
	290
	702
	380
	295
	480
	660
	530
	645

	LPP300-55-200/4
	1200
	710
	2152
	290
	702
	380
	295
	480
	660
	530
	645


7.23. Модель LPP200-12.5-22/4.

[image: image54.jpg]



7.24. Модель LPP200-23-37/4.

[image: image55.jpg]43924

’M 251w

1100 mm

B

360mm

360mm




7.25. Модель LPP200-32-55/4.
[image: image56.jpg]



8. Установка насоса.

	[image: image57.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Выполните электрическое соединение по схеме «звезда» (Y) или «треугольник» (∆) в зависимости от модели насоса (смотрите раздел 4). Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!


1. Перед установкой насоса проверьте состояние частей корпуса на отсутствие механических повреждений! Насос должен быть установлен в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от воздействия дождя, снега, мороза, прямых солнечных лучей помещении, но может быть установлен и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от солнца, дождя и мороза. Максимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешена эксплуатация насоса +35˚С.
2. Насос должен быть установлен строго вертикально. Установку насоса необходимо производить на горизонтально расположенный трубопровод. 
3. Мотор насоса всегда должен быть расположен выше насосной камеры насоса.
4. Во время установки насоса для возможности демонтажа мотора и насосной камеры необходимо оставить свободное место от верхней точки насоса не менее 300 мм (для моделей с полезной мощность 4кВт и менее) либо 1 м (для моделей с полезной мощностью 5,5кВт и более) по высоте (смотрите рисунок ниже).
[image: image58.png]



Насос с полезной мощностью

менее 4кВт              5,5кВт и более
5. Для технического обслуживания насоса во избежание слива воды из системы необходимо на входном и выходном патрубках насоса установить запорные клапаны. 
6. При подключении насоса к трубопроводам убедитесь, что насос не нагружается их весом.

7. Диаметры входного и выходного трубопроводов должны соответствовать входному и выходному фланцам насоса.

8. Во избежание повреждения крыльчатки насоса твердыми осадками запрещается устанавливать насос в нижней точке системы. 

9. Трубопроводы должны быть установлены таким образом, чтобы исключить возможность возникновения воздушных пробок, особенно со стороны входного фланца насоса.
10. Во избежание поломки мотора насоса запрещается включать насос при закрытом выходном клапане, т. к. существует риск повышения температуры и образования пара.
11. Если существует опасность включения насоса при закрытом выходном клапане, в этом случае должен быть обеспечен сброс воды с потоком не менее 10% от максимальной производительности насоса.
9. Заполнение насосной камеры.
Заполнение насосной камеры в закрытых или открытых системах с уровнем жидкости выше входного фланца: 

1. Закройте запорный клапан со стороны выходного фланца и ослабьте воздушный клапан. Внимание! Обратите особое внимание на расположение отверстия для стравливания воздуха. Убедитесь, что выходящий поток жидкости не зальет мотор и не станет причиной несчастного случая.

2. Медленно откройте запорный клапан со стороны входного фланца, пока из отверстия для стравливания воздуха не пойдет непрерывный поток жидкости.

3. Затяните воздушный клапан и полностью откройте запорные клапаны.

[image: image59.png]



Заполнение насосной камеры в открытых системах с уровнем жидкости ниже входного фланца:  

1. Закройте запорный клапан со стороны выходного фланца и откройте запорный клапан со стороны входного фланца.

2. Открутите воздушный клапан.

3. Открутите болт одного из фланцев насоса, в зависимости от его расположения.
4. Полностью наполните насосную камеру и входной трубопровод жидкостью.

5. Закрутите болт на фланце.
6. Закрутите воздушный клапан. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена водой! Допускается пробное включение насоса с незаполненной водой насосной камерой длительностью не более 10 секунд. Запрещено включать насос более чем на 10 секунд без предварительного заполнения насосной камеры водой! Это приведет к быстрому износу сальников, потере ими герметичности. Сальник насоса является быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При появлении течи из сальника необходимо немедленно заменить сальник! Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор насоса, что приведет к его негарантийной поломке. Признаками негерметичности сальника являются: течь из насоса, срабатывание УЗО в цепи питания насоса, появление шума подшипников.
10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
	[image: image60.jpg]



	Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током.  Любое техническое обслуживание насоса или трубопроводов разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем насосная камера не заполнена жидкостью!  Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.


1. Перед началом работы насоса полностью откройте запорный клапан со стороны входного трубопровода. Запорный клапан со стороны выходного трубопровода оставьте немного открытым.

2. Включите насос.

3. После включения насоса откройте воздушный клапан, пока из отверстия для стравливания воздуха не пойдет непрерывный поток жидкости.
4. Когда трубопроводы будут заполнены жидкостью, медленно откройте запорный клапан на выходном трубопроводе. Внимание! Если плотность и вязкость перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, необходимо учесть следующие факторы: 1) существенное падение давления, 2) снижение производительности, 3) повышенное потребление электроэнергии. В таком случае рекомендуется использовать насос большей мощности. 
5. Перед проведением работ по техническому обслуживанию необходимо отключить насос от электрической сети. 
6. Регулярно проверяйте работоспособность насоса. Необходимо регулярно очищать насос от загрязнений.  
7. Для подъема и транспортировки насоса используйте капроновый трос (смотрите рисунок ниже). 
[image: image61.png]KAITPOHOBBIH
TPOC





8. Подшипники насосов с полезной мощностью 5,5 кВт и выше необходимо смазывать примерно каждые 5000 часов работы насоса, для этого выполните следующие действия: снимите колпачок, указанный на рисунке ниже, и заполните отверстие литиевой консистентной смазкой (количество смазки указано в таблице на следующей странице).
[image: image62.jpg]



	Полезная мощность насоса, кВт
	Количество смазки, г

	5,5
	20

	7,5
	20

	11
	30

	15
	30

	18,5
	30

	22
	50

	30
	70

	37
	70

	45
	90

	55
	110

	75
	130

	110
	150

	132
	150

	160
	150

	200
	150


Рекомендуемый инструмент для смазки подшипников 

[image: image1.png]



11. Меры предосторожности.
1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований. 

2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.

3. Во избежание несчастного случая строго запрещается прикасаться к включенному в электросеть насосу!
4. Насос должен быть надежно закреплен. Не допускайте попадания воды на насос, а также полного погружения насоса в воду!
5. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 380В, 50 Гц.
6. Направление потока перекачиваемой жидкости указано стрелками на корпусе насосной камеры насоса.
7. Запрещается включать насос без жидкости для перекачивания.

8. Запрещается эксплуатировать насос в помещении с плохой вентиляцией.
9. Запрещено изменять конструкцию насоса.

10. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования безопасности, указанные в данном руководстве по эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию пыли, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

11. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании.

12. Запрещено купаться вблизи работающего насоса!

13. Запрещается:

· обслуживание и ремонт подключенного к электросети насоса;

· включать насос в электросеть без заземления и УЗО;

· изменять схему включения насоса в сеть;

· эксплуатировать насос без защитных кожухов деталей, находящихся под напряжением;

· проверять на ощупь нагрев мотора работающего насоса;

· прикасаться к винту заземления работающего насоса;

· эксплуатировать насос внутри котлов, резервуаров, в помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами;

· перекачивать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, агрессивные жидкости, соленую воду;

· подключать насос с неисправным мотором в электросеть;

· разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

· эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) появление дыма и/или запаха гари, 2) поломка или появление трещин в корпусных деталях.

14. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

15. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.

12. Хранение.

Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить. Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +35°С. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса. Это приведет к его поломке.
13. Возможные неисправности и способы их устранения.
	[image: image63.png]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	Насос не запускается.
	Нарушено электроснабжение.
	Проверьте электроснабжение.

	
	Заклинила крыльчатка.
	Очистите крыльчатку.

	
	Мотор вышел из строя.
	Обратитесь в гарантийную мастерскую.

	Сразу после включения питания пускатель выключается.
	Нарушено электроснабжение.
	Проверьте электроснабжение.

	
	Неисправны контакты пускателя.
	Замените контакты пускателя.

	
	Неисправна обмотка статора.
	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).

	
	Некорректные настройки защиты от перегрузки.
	Установите корректные настройки защиты от перегрузки.

	Пускатель выключается время от времени.
	Некорректные настройки защиты от перегрузки.
	Установите корректные настройки защиты от перегрузки.

	
	Нестабильное напряжение питания.
	Используйте стабилизатор напряжения.


14. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, сальники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся!; 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.).
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. 
Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:

Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________ 

Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 

(Место для росписи покупателя)_____________________________________
2

